## Hoja1
REPORTE HISTÓRICO DE INTERRUPCIONES - ENERGÍA NO SUMINISTRADA
PERIODO: MARZO-ABRIL
Ubicación | Evento | Elemento | Num | Tensión | Motivo | Desconexión | Hora D | Conexión | Hora C | Pérdida de demanda
Sub El Este. | Desc.aut. | Trafo | T-02 | 138/34.5 kV | Falla en mufas de banco de capacitores. | 2012-04-30 | 07:01 | 2012-04-30 | 10:38 | Este elemento es parte de la afectación de clientes descrita en Tafo T-01.
Sub El Este. | Desc.aut. | Trafo | T-01 | 138/34.5 kV | Falla en mufas de banco de capacitores. | 2012-04-30 | 07:18 | 2012-04-30 | 10:38 | Se afecta clientes con aproximadamente 26 MWH de energía no servida entre los circuitos de; Tres Ríos,San Diego,Concepción,Pinares.
Sub Arenal. | Desc.aut. | Trafo | T-05 | 230/34.5 kV | Falla en pararrayos. | 2012-04-24 | 06:24 | 2012-04-24 |  | Se afecta clientes con aproximadamente 0.50 MWH de energía no servida en el circuito de;Tilarán,San Gregado,Santa Elena.
Sub Guayabal. | Desconexión | Trafo | T-02 | 138/24.9 kV | Desconectar jumper en torre 18 y cambio de aisladores. | 2012-04-19 | 08:00 | 2012-04-19 | 12:50 | Este elemento es parte de la afectación de clientes descrita en Trafo T-01.
Sub Guayabal. | Desconexión | Trafo | T-01 | 138/24.9 kV | Desconectar jumper en torre 18 y cambio de aisladores. | 2012-04-19 | 08:00 | 2012-04-19 | 12:50 | Se afecta clientes con aproximadamente 97 MWH de energía no servida entre los circuitos de; Bernabela,Pinilla,Filadelfia,Nicoya,Santa Cruz,Tamarindo.
Sub San Miguel. | Desconexión | Trafo | T-01 | 230/34.5 kV | Falla en interruptor de L.D 34.5 kV Llorente. | 2012-04-17 | 16:56 | 2012-04-17 | 17:05 | Se afecta clientes con aproximadamente 1.46 MWH de energía no servida en el circuito de;Llorente.
San Miguel. | Desc.aut. | Trafo | T-01 | 230/34.5 kV | Falla L.D 34.5 kV San Miguel. | 2012-04-17 | 15:46 | 2012-04-17 | 15:51 | Se afecta clientes con aproximadamente 2.33 MWH de energía no servida entre los circuitos de;Llorente,San Luis,Santo Tomás.
Sub Cañas. | Desc.aut. | Trafo | T-01 | 230/34.5 kV | Falla L.D 34.5 kV Tilarán. | 2012-04-17 | 15:25 | 2012-04-17 | 15:29 | Se afecta clientes con aproximadamente 0.67 MWH de energía no servida entre los circuitos de;La Irma,Bebedero,Cañas,Tilarán,Bagaces,Taboga.
Sub Cañas - Bebedero. | Desc.aut. | L.D. |  | 34.5 kV | Baja frecuencia. | 2012-04-15 | 11:57 | 2012-04-15 | 12:01 | Se afecta clientes con aproximadamente 0.07 MWH de energía no servida en el circuito de; Bebedero.
Sub Escazú - Sant Ana norte. | Desc.aut. | L.D. |  | 34.5 kV | Baja frecuecia. | 2012-04-15 | 11:57 | 2012-04-15 | 12:02 | Se afecta clientes con aproximadamente 0.67 MWH de energía no servida entre los circuitos de; Santa Ana norte.
Sub Parrita. | Desc.aut. | Trafo | T-01 | 230/34.5 kV | Falla en L.D 34.5 kV. | 2012-04-12 | 08:29 | 2012-04-12 | 10:13 | Se afecta clientes con aproximadamente 31 MWH de energía no servida entre los circuitos de; Manuel Antonio,Quepos,Jacó,Pirrìs,Parrita.
Sub Anonos. | Desc.aut. | Trafo | T-01 | 138/34.5 kV | Por sobrecorriente en trafo. | 2012-04-08 | 09:05 | 2012-04-08 | 10:50 | Se afecta clientes con aproximadamente 29 MWH de energía no servida entre los circuitos de; Matarredonda,Ayala,CIMA.
Sub San Miguel. | Desc.aut. | Trafo | T-01 | 230/34.5 kV | Sobrecorriente y protecciones propias. | 2012-04-02 | 15:15 | 2012-04-02 | 17:02 | Se afecta clientes con aproximadamente 36 MWH de energía no servida entre los circuitos de;Llorente,San Luis,Santo Tomás.
Sub San Miguel. | Desc.aut. | Trafo | T-01 | 230/34.5 kV | Falla en L.D 34.5 kV Llorente. | 2012-04-01 | 00:28 | 2012-04-01 | 01:26 | Se afecta clientes con aproximadamente 15.6 MWH de energía no servida entre los circuitos de; Llorente, San Luis,Santo Tomás.
Sub Arenal. | Desc.aut. | Trafo | T-04 | 230/34.5 kV | Aparece alarma de Buchholz | 2012-03-29 | 00:23 | 2012-03-29 | 00:33 | Se afecta clientes con aproximadamente 0.3 MWH de energía no servida entre los circuitos de; San Elena,Tilarán,San Gregado.
Sub Guayabal. | Desconexión | Trafo | T-03 | 138/24.9 kV | Reparación de secionadora de enlace de barra A-B de 24.9 kV | 2012-03-27 | 08:31 | 2012-03-27 | 14:04 | Este elemento es parte de la afectación de clientes descrita en Tafo T-01.
Sub Guayabal. | Desconexión | Trafo | T-02 | 138/24.9 kV | Reparación de secionadora de enlace de barra A-B de 24.9 kV | 2012-03-27 | 08:31 | 2012-03-27 | 14:04 | Este elemento es parte de la afectación de clientes descrita en Tafo T-01.
Sub Guayabal. | Desconexión | Trafo | T-01 | 138/24.9 kV | Reparación de secionadora de enlace de barra A-B de 24.9 kV | 2012-03-27 | 08:31 | 2012-03-27 | 14:04 | Se afecta clientes con aproximadamente 70 MWH de energía no servida entre los circuitos de; Bernabela,Pinilla,Filadelfia,Nicoya,Santa Cruz,Tamarindo.
Sub Sabanilla - Miraflores. | Desc.aut. | L.D. |  | 34.5 kV | Baja frecuencia. | 2012-03-26 | 12:38 | 2012-03-26 | 12:53 | Se afecta clientes con aproximadamente 1.12 MWH de energía no servida en el circuito de Miraflores.
Sub Escazú - Santa Ana. | Desconexión | L.D. |  | 34.5 kV | Baja frecuencia. | 2012-03-26 | 12:38 | 2012-03-26 | 12:54 | Se afecta clientes con aproximadamente 2 MWH de energía no servida en el circuito de Santa Ana.
Sub Cañas - Bebedero. | Desc.aut. | L.D. |  | 34.5 kV | Baja frecuencia. | 2012-03-26 | 12:38 | 2012-03-26 | 12:53 | Se afecta clientes con aproximadamente 0.4 MWH de energía no servida en el circuito de;Bebedero.
Sub Cañas. | Desc.aut. | Trafo | T-01 | 230/34.5 kV | Sobrecorriente en trafo. | 2012-03-16 | 03:40 | 2012-03-16 | 03:53 | Se afecta clientes con aproximadamente 1.56 MWH de energía no servida entre los circuitos de; Bagaces,Bebedero,La Irma,Tilarán.
Sub Moín. | Desc.aut. | Trafo | T-02 | 138/34.5 kV | Falla L.D 34.5 kV Limón. | 2012-03-08 | 05:07 | 2012-03-08 | 05:19 | Se afecta clientes con aproximadamente 2.2 MWH de energía no servida entre los circuitos de; Sixaola,Limón.
Sub Cañas. | Desc.aut. | Autotrafo | AT2 | 230/138 kV | Falla en barra 24.9 kV en sub Guayabal. | 2012-03-04 | 23:41 | 2012-03-05 | 00:11 | Se afecta clientes con aproximadamente 20.66 MWH de energía no servida entre los circuitos de;Nosara,Cóbano,Nosara2,Paquera,Nandayure,Nicoya,Santa Cruz,Tamarindo,Filadelfia.