## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 11 AGOSTO 2020
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Poas, LD-02 (Tacares) | Desconexión automática | LD |  | 34.5 kV | Actuación de protección de impedancia. Pérdida de generación: 4.7 MW | 11/08/2020 | 01:38 | 11/08/2020 | 01:49
Subestación Poas, PH Tacares | Desconexión automática | Generación |  | 34.5 kV | Falla del circuito de distribución. | 11/08/2020 | 01:38 | 11/08/2020 | 01:49
Palmar (PAL) - Rio Claro (RCL) - 2 | Desconexión | LT | 2 | 230.0 kV | Auditoria de medición comercial. | 11/08/2020 | 08:02 | 11/08/2020 | 16:43
Subestación Alajuelita, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Revisión funcional. | 11/08/2020 | 08:30 | 11/08/2020 | 15:35
Subestación Angostura, PH Angostura U3 | Desconexión automática | Generación | U3 | 13.8 kV | Falla en bornes del lado de alta del transformador. | 11/08/2020 | 09:37 | 11/08/2020 | 18:19
Subestación Tejona, Tanque | Desconexión | LD |  | 34.5 kV | Pruebas en los aisladores. | 11/08/2020 | 09:39 | 11/08/2020 | 19:02
Subestación Miravalles, PH Los Negros | Desconexión automática | LD |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 14.5 MW | 11/08/2020 | 11:39 | 11/08/2020 | 12:01
Subestación Miravalles, PH Los Negros U1 | Desconexión automática | Generación | U1 | 13.8 kV | Falla del circuito de distribución. | 11/08/2020 | 11:39 | 11/08/2020 | 12:01
Subestación Miravalles, PH Los Negros U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Falla del circuito de distribución. | 11/08/2020 | 11:39 | 11/08/2020 | 12:01
Subestación Leesville, Doña Julia | Desconexión automática | LD |  | 34.5 kV | Falla en fases S y T. Pérdida de generación: 17.0 MW | 11/08/2020 | 19:50 | 11/08/2020 | 19:53
Subestación Leesville, PH Doña Julia U1 | Desconexión automática | Generación | U1 | 13.8 kV | Falla del circuito de distribución. | 11/08/2020 | 19:50 | 11/08/2020 | 19:53
Subestación Leesville, PH Doña Julia U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Falla del circuito de distribución. | 11/08/2020 | 19:50 | 11/08/2020 | 19:53
UL