## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 10 OCTUBRE 2020
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Mogote, PH Los Negros II U1 | Desconexión | Generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento mensual. | 10/10/2020 | 06:04
Subestación Mogote, PH Los Negros II U2 | Desconexión | Generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento mensual. | 10/10/2020 | 06:04
Subestación Arenal, PH Arenal U1 | Pasa de reserva fría a indisponible | Generación | U1 | 13.8 kV | Inspección de parrillas por buzos. | 10/10/2020 | 07:00 | 10/10/2020 | 13:30
Subestación Corobici, PH Dengo U1 | Desconexión | Generación | U1 | 13.8 kV | Inspección de parrillas por buzos. | 10/10/2020 | 07:00 | 10/10/2020 | 13:30
Subestación Arenal, PH Arenal U2 | Pasa de reserva fría a indisponible | Generación | U2 | 13.8 kV | Inspección de parrillas por buzos. | 10/10/2020 | 07:00 | 10/10/2020 | 13:30
Subestación Corobici, PH Dengo U2 | Pasa de reserva fría a indisponible | Generación | U2 | 13.8 kV | Inspección de parrillas por buzos. | 10/10/2020 | 07:00 | 10/10/2020 | 13:30
Subestación Arenal, PH Arenal U3 | Pasa de reserva fría a indisponible | Generación | U3 | 13.8 kV | Inspección de parrillas por buzos. | 10/10/2020 | 07:00 | 10/10/2020 | 13:30
Subestación Corobici, PH Dengo U3 | Pasa de reserva fría a indisponible | Generación | U3 | 13.8 kV | Inspección de parrillas por buzos. | 10/10/2020 | 07:00 | 10/10/2020 | 13:30
Subestación Belen, TR05 | Desconexión | Transformador | TR05 | 230.0/34.5 kV | Conexión de nuevo módulo. | 10/10/2020 | 07:02 | 10/10/2020 | 16:37
Belen (BEL) - La Caja (CAJ) - 2 | Desconexión | LT | 2 | 230.0 kV | Conexión de nuevo módulo. | 10/10/2020 | 07:08 | 10/10/2020 | 16:35
Subestación Miravalles, PE Rio Naranjo | Desconexión automática | LD |  | 34.5/34.5 kV | Disparo por sobrecorriente. Pérdida de generación: 24.9 MW | 10/10/2020 | 17:48 | 10/10/2020 | 17:57
Subestación Miravalles, PE Rio Naranjo - PH Bijagua | Desconexión automática | LD |  | 34.5/34.5 kV | Falla en línea LD Miravalles - PE Río Naranjo. | 10/10/2020 | 17:48 | 10/10/2020 | 17:57
Subestación Miravalles, PE Rio Naranjo | Desconexión automática | Generación |  | 34.5 kV | Falla en línea de distribución. | 10/10/2020 | 17:48 | 10/10/2020 | 17:57
Subestación Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión automática | Generación | U1 | 13.8 kV | Falla en línea de distribución. | 10/10/2020 | 17:48 | 10/10/2020 | 17:57
Subestación Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Falla en línea de distribución. | 10/10/2020 | 17:48 | 10/10/2020 | 17:57
Subestación Río Macho, PH Rio Macho U4 | Desconexión automática | Generación | U4 | 13.8 kV | Falla en electroválvula de la válvula esférica. Pérdida de generación: 28.5 MW | 10/10/2020 | 18:11 | 10/10/2020 | 21:16
UL