## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 18 OCTUBRE 2020
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Cañas (CAS) - Ticuantepe (Nicaragua) - 1 | Desconexión | LT | 1 | 230.0 kV | Personal de ENATREL realiza mantenimiento de emergencia para corrección de anomalías térmicas en puntos de conexión. | 18/10/2020 | 05:03 | 18/10/2020 | 06:46
Subestación Ciudad Quesada, SLorenzo | Desconexión | LD |  | 34.5 kV | Mantenimiento programado a cargo de personal de la planta. | 18/10/2020 | 07:00 | 18/10/2020 | 16:08
Subestación Ciudad Quesada, PH San Lorenzo U1 | Desconexión | Generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento programado a cargo de personal de la planta. | 18/10/2020 | 07:00 | 18/10/2020 | 16:08
Subestación Ciudad Quesada, PH San Lorenzo U2 | Desconexión | Generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento programado a cargo de personal de la planta. | 18/10/2020 | 07:00 | 18/10/2020 | 16:08
Subestación Peñas Blancas, Barra principal | Desconexión | Barra |  | 230.0 kV | Mantenimiento general a la barra. | 18/10/2020 | 07:37 | 18/10/2020 | 13:58
Peñas Blancas (PBL) - Tejona (TEJ) - 1 | Desconexión | LT | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento general a la barra 230kV en Subestación Peñas Blancas. | 18/10/2020 | 07:37 | 18/10/2020 | 14:00
Peñas Blancas (PBL) - Balsa (BIN) - 1 | Desconexión | LT | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento general a la barra 230kV en Subestación Peñas Blancas. | 18/10/2020 | 07:37 | 18/10/2020 | 14:03
Peñas Blancas (PBL) - Ciudad Quesada (CQU) - 1 | Desconexión | LT | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento general a la barra 230kV en Subestación Peñas Blancas. | 18/10/2020 | 07:37 | 18/10/2020 | 13:58
Subestación Peñas Blancas, TG01 | Desconexión | Transformador | TG01 | 230.0/13.8 kV | Mantenimiento general a la barra 230kV en Subestación Peñas Blancas. | 18/10/2020 | 07:37 | 18/10/2020 | 14:05
Subestación Peñas Blancas, Pocosol | Desconexión | LD |  | 24.9 kV | Mantenimiento general a la barra 230kV en Subestación Peñas Blancas. | 18/10/2020 | 08:00 | 18/10/2020 | 14:17
Subestación Peñas Blancas, CH Sigifredo Solís | Desconexión | Generación |  | 24.9 kV | Mantenimiento general a la barra 230kV en Subestación Peñas Blancas. | 18/10/2020 | 08:00 | 18/10/2020 | 14:17
UL