## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 19 OCTUBRE 2020
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Garabito, PT Garabito U9 | Desconexión | Generación | U9 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 19/10/2020 | 00:00
Subestación Pirris, PH Pirris U1 | Desconexión | Generación | U1 | 13.8 kV | Cambio de inyector. | 19/10/2020 | 06:00
Subestación Miravalles, PH Los Negros | Desconexión automática | LD |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 12.5 MW | 19/10/2020 | 06:19 | 19/10/2020 | 06:30
Subestación Miravalles, PH Los Negros U1 | Desconexión automática | Generación | U1 | 13.8 kV | Falla del circuito de distribución. | 19/10/2020 | 06:19 | 19/10/2020 | 06:30
Subestación Miravalles, PH Los Negros U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Falla del circuito de distribución. | 19/10/2020 | 06:19 | 19/10/2020 | 06:30
Subestación Reventazon, PH Reventazon U3 | Desconexión | Generación | U3 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 19/10/2020 | 07:00
Subestación Corobici, PH Dengo U1 | Desconexión | Generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 19/10/2020 | 07:24
Subestación Arenal, PH Arenal U1 | Desconexión | Generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 19/10/2020 | 08:14
Subestación Cañas, Reactor | Desconexión | Reactor |  | 230.0 kV | Corrección de fugas de gas en el polo de la fase T. | 19/10/2020 | 08:30
Subestación Sabanilla, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 138.0/34.5 kV | Mantenimiento y pruebas. | 19/10/2020 | 09:16
UL