## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 19 FEBRERO 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Miravalles, PH Canalete | Desconexión | LD |  | 34.5/34.5 kV | Abierta a solicitud de PH Canalete para Corta de árboles. | 19/02/2021 | 06:03 | 19/02/2021 | 09:21
Subestación Leesville, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 230.0 kV | Mantenimiento de los módulos. | 19/02/2021 | 07:17 | 19/02/2021 | 12:25
Subestación Miravalles, TR03 | Desconexión automática | Transformador | TR03 | 230.0/34.5 kV | Avería. | 19/02/2021 | 09:56 | 19/02/2021 | 16:14
Subestación Leesville, Doña Julia | Desconexión automática | LD |  | 34.5 kV | Sobrecorriente. Pérdida de generación: 14.0 MW | 19/02/2021 | 15:50 | 19/02/2021 | 15:54
Subestación Leesville, PH Doña Julia U1 | Desconexión automática | Generación | U1 | 13.8 kV | Sobrecorriente en línea de distribución. | 19/02/2021 | 15:50 | 19/02/2021 | 15:54
Subestación Leesville, PH Doña Julia U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Sobrecorriente en línea de distribución. | 19/02/2021 | 15:50 | 19/02/2021 | 15:54
Subestación Naranjo, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Actuación de protección diferencial. Pérdida de carga: 20 MW | 19/02/2021 | 20:11
UL