## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 25 FEBRERO 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Lesville (LEE) - General (GEN) - 1 | Desconexión | LT | 1 | 230.0 kV | Reparación de las seccionadoras de barra y limpieza de servidumbre | 25/02/2021 | 07:05 | 25/02/2021 | 14:30
Subestación Leesville, Doña Julia | Desconexión automática | LD |  | 34.5 kV | Actuación de protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 14.0 MW | 25/02/2021 | 07:33 | 25/02/2021 | 07:45
Subestación Leesville, PH Doña Julia U1 | Desconexión automática | Generación | U1 | 13.8 kV | Falla del circuito de distribución. | 25/02/2021 | 07:33 | 25/02/2021 | 07:45
Subestación Leesville, PH Doña Julia U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Falla del circuito de distribución. | 25/02/2021 | 07:33 | 25/02/2021 | 07:45
Subestación Tejona, PE Tejona U2 | Desconexión | Generación | U2 | 34.5 kV | Reparación de transformador de la unidad WT-29. | 25/02/2021 | 07:36 | 25/02/2021 | 15:49
Subestación Leesville, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 230.0 kV | Parte de las maniobras requeridas para realizar el paso por barra auxiliar. | 25/02/2021 | 07:43 | 25/02/2021 | 08:39
Subestación Tejona, Montecristo L2 | Desconexión | LD |  | 34.5 kV | Reparación de transformador de la unidad WT-29. | 25/02/2021 | 07:47 | 25/02/2021 | 15:49
Subestación Belen, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento de emergencia. | 25/02/2021 | 08:00
Subestación Heredia, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 138.0/34.5 kV | Reemplazo del transformador. | 25/02/2021 | 08:44
Subestación Lindora, PH Brasil | Desconexión automática | Generación |  | 34.5 kV | Causa desconocida. Pérdida de generación: 13.0 MW | 25/02/2021 | 09:56 | 25/02/2021 | 10:29
Subestación Poas, LD-08 (PH Tacares) | Desconexión automática | LD |  | 34.5 kV | Causa desconocida. Pérdida de generación: 3.0 MW | 25/02/2021 | 13:46 | 25/02/2021 | 13:59
Subestación Poas, PH Tacares | Desconexión automática | Generación |  | 34.5 kV | Causa desconocida. | 25/02/2021 | 13:46 | 25/02/2021 | 13:59
Subestación Leesville, Doña Julia | Desconexión automática | LD |  | 34.5 kV | Actuación de protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 8.5 MW | 25/02/2021 | 16:53 | 25/02/2021 | 16:56
Subestación Leesville, PH Doña Julia U1 | Desconexión automática | Generación | U1 | 13.8 kV | Falla del circuito de distribución. | 25/02/2021 | 16:53 | 25/02/2021 | 16:56
Subestación Leesville, PH Doña Julia U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Falla del circuito de distribución. | 25/02/2021 | 16:53 | 25/02/2021 | 16:56
Subestación Barranca, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Se mantiene desenergizado por problema para respaldar la carga. | 25/02/2021 | 17:00
Subestación Leesville, Doña Julia | Desconexión | LD |  | 34.5 kV | Personal de planta atiende conato de incendio en poste. | 25/02/2021 | 18:57 | 25/02/2021 | 20:39
Subestación Leesville, PH Doña Julia U1 | Desconexión | Generación | U1 | 13.8 kV | Personal de planta atiende conato de incendio en poste. | 25/02/2021 | 18:57 | 25/02/2021 | 20:39
Subestación Leesville, PH Doña Julia U2 | Desconexión | Generación | U2 | 13.8 kV | Personal de planta atiende conato de incendio en poste. | 25/02/2021 | 18:57 | 25/02/2021 | 20:39
UL