## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 30 ABRIL 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Balsa, PH Daniel Gutierrez | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Lavado de aisladores en patio de interruptores. | 30/04/2021 | 07:03 | 30/04/2021 | 11:36
Subestación Miravalles, PH Los Negros | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Mantenimiento anual. | 30/04/2021 | 07:57 | 30/04/2021 | 15:18
Subestación Leesville, Doña Julia | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Reparación de puntos calientes. | 30/04/2021 | 10:54 | 30/04/2021 | 13:11
Subestación Guayabal, Santa Barbara | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional, activación del EDACBF. Pérdida de carga: 2.4 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:52
Subestación Turrialba, LD-01 (Azul) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 2.5 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:52
Subestación Papagayo, LD-03 (Liberia) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 0.15 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:57
Subestación Tejar, LD-06 (Guayabal) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 3.3 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:50
Subestación Palmar, LD-04 (Puerto Jimenez) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 1.1 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:50
Subestación Naranjo, LD-03 (Rosario) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 1.1 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:46
Subestación Naranjo, LD-10 (Barranca) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:46
Subestación Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 1.0 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:49
Subestación Poas, LD-08 (PH Tacares) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 0.8 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:47
Subestación Garita, LD-06 (Ciruelas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 3.75 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:50
Subestación Garita, LD-05 (Atenas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 1.1 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:50
Subestación Garita, LD-08 (Siquiares) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:44
Subestación Garita, LD-01 (JunquilloS) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 3.0 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:51
Subestación Cañas, LD-05 (Bebedero) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 0.6 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:49
Subestación Río Macho, LD-04 (Concavas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 0.6 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:59
Subestación Río Claro, LD-03 (Cotos) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 2.3 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:49
Subestación Alajuelita, LD-03 (C Morenos) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 4.0 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:48
Subestación Alajuelita, LD-06 (El Llano) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 1.2 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:49
Subestación Trapiche, LD-02 (Siquirres) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 6.2 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:53
Subestación Desamparados, LD-05 (Santa Marta) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 10.8 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:49
Subestación Coronado, LD-04 (Cascajal) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 5.5 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:50
Subestación Coco, LD-07 (Alajuela) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 5.0 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:52
Subestación Barranca, LD-03 (Puntarenas L1) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 6.0 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:50
Subestación Sabanilla, LD-03 (Ipis) | Desconexión automática | Carga |  | 13.8 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 4.0 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:49
Subestación Sabanilla, LD-02 (San Rafael) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 10.3 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:49
Subestación Heredia, LD-10 (San Pablo) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 7.0 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:58
Subestación Parrita, LD-01 (Circuito 1) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 2.2 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:52
Subestación Ciudad Quesada, LD-02 (Florencia) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 12:07
Subestación Sur, Sur-Desamparados | Desconexión automática | Carga |  | 13.8/13.8 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 2.2 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:50
Subestación Cobano, LD-03 | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación del EDACBF por evento regional. Pérdida de carga: 1.05 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:51
Subestación Corobici, PE MOVASA | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Disparo por alta frecuencia luego del evento regional. Pérdida de generación: 4.0 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 11:55
Subestación Reventazon, PH Reventazon U5 | Desconexión automática | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Disparo por alta frecuencia luego del evento regional. Pérdida de generación: 14.0 MW | 30/04/2021 | 11:43 | 30/04/2021 | 12:19
UL