## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 6 MAYO 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Concavas, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 06/05/2021 | 07:46 | 06/05/2021 | 14:10
Rio Claro (RCL) - Progreso (PRO) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento al pórtico de la línea a solicitud de ETESA. | 06/05/2021 | 08:13 | 06/05/2021 | 15:59
Subestación Reventazon, PH Reventazon U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Atención de punto caliente en transformador de potencia. | 06/05/2021 | 09:00 | 06/05/2021 | 12:49
Subestación Garita, PH Ventanas U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Problema en la secuencia de arranque. | 06/05/2021 | 11:20 | 06/05/2021 | 13:23
Subestación Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 5.0 MW | 06/05/2021 | 11:57 | 06/05/2021 | 12:22
Subestación Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla del circuito de distribución. | 06/05/2021 | 11:57 | 06/05/2021 | 12:22
Subestación Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de protección de sobrecorriente fase S por falla en la red interna de la planta. Pérdida de generación: 4.5 MW | 06/05/2021 | 14:01 | 06/05/2021 | 16:51
Subestación Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla del circuito de distribución. | 06/05/2021 | 14:01 | 06/05/2021 | 16:51
Subestación Guayabal, PE Cacao Colector 1 | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 24.9 kV | Falla del circuito de distribución. Pérdida de generación: 5.65 MW | 06/05/2021 | 15:37 | 06/05/2021 | 15:52
Subestación Guayabal, PE Cacao Colector 2 | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 24.9 kV | Falla del circuito de distribución. Pérdida de generación: 5.65 MW | 06/05/2021 | 15:37 | 06/05/2021 | 15:52
Subestación Toro, PH Toro I U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla de comunicación que no permite sincronizar la unidad. | 06/05/2021 | 17:04 | 06/05/2021 | 19:38
Subestación Toro, PH Toro I U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Problemas de excitación. Pérdida de generación: 7.0 MW | 06/05/2021 | 17:04
UL