## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 19 JULIO 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Garabito, PT Garabito U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 19/07/2021 | 00:00
Subestación Santa Rita, TR01 ID 14-92 | Desconexión | Transformador | TR01 ID 14-92 | 138.0/34.5 kV | Desconectado para realizar trabajos de corrección fuga de aceite en parte activa cuba. | 19/07/2021 | 07:39
Subestación Barranca, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Desconectado para desenergización de la barra A del 34.5 kV para realizar trabajos de corrección de puntos calientes. | 19/07/2021 | 08:24 | 19/07/2021 | 15:21
Subestación Coco, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Desconectado para mantenimiento y pruebas eléctricas. | 19/07/2021 | 08:42
Subestación Miravalles, PH Los Negros | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación protección sobrecorriente. Pérdida de generación: 9.0 MW | 19/07/2021 | 08:55 | 19/07/2021 | 09:34
Subestación La Caja, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 230.0/34.5 kV | Desconectado para realizar corrección en falla de ruptura de balón en tanque de expansión. | 19/07/2021 | 08:55
Subestación Miravalles, PH Los Negros U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 19/07/2021 | 08:55 | 19/07/2021 | 09:34
Subestación Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Falla WEC08. | 19/07/2021 | 09:31 | 19/07/2021 | 15:33
Subestación Toro, PH Toro I U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Pruebas de eficiencia Unidad 2 (colocación de equipos). | 19/07/2021 | 13:30 | 19/07/2021 | 14:29
Subestación Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Remoción de enjambre de abejas en línea de transmisión en los postes 100 y 118. | 19/07/2021 | 20:08 | 19/07/2021 | 21:50
Subestación Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Remoción de enjambre de abejas en línea de transmisión en los postes 100 y 118. | 19/07/2021 | 20:08 | 19/07/2021 | 21:50
Subestación Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Remoción de enjambre de abejas en línea de transmisión en los postes 100 y 118. | 19/07/2021 | 20:08 | 19/07/2021 | 21:50
Subestación Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Remoción de enjambre de abejas en línea de transmisión en los postes 100 y 118. | 19/07/2021 | 20:08 | 19/07/2021 | 21:50
Subestación Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Remoción de enjambre de abejas en línea de transmisión en los postes 100 y 118. | 19/07/2021 | 20:08 | 19/07/2021 | 21:50
UL