## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 10 OCTUBRE 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Orosi, PE Vientos de Miramar | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Disparo causado por el disparo por sobrecorriente Pérdida de generación: 6.0 MW | 10/10/2021 | 00:10 | 10/10/2021 | 02:43
Subestación Sabanilla, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Fusible quemado. | 10/10/2021 | 06:30 | 10/10/2021 | 07:14
Subestación Arenal, PH Arenal U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimineto en la subestación Arenal. | 10/10/2021 | 07:00 | 10/10/2021 | 17:06
Arenal (ARE) - Corobici (COR) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimineto en la subestación Arenal. | 10/10/2021 | 07:16 | 10/10/2021 | 17:06
Arenal (ARE) - Lindora (LIN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimineto en la subestación Arenal. | 10/10/2021 | 07:17 | 10/10/2021 | 13:45
Arenal (ARE) - Garabito (GAB) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimineto en la subestación Arenal. | 10/10/2021 | 07:18 | 10/10/2021 | 18:25
Subestación Mogote, PH Los Negros II | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Realizar cambio de poste en línea de transmisión, por emergencia ya que un vehículo particular chocó contra el poste ocacionando serios problemas. | 10/10/2021 | 10:00 | 10/10/2021 | 14:16
Subestación Mogote, PH Los Negros II U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Realizar cambio de poste en línea de transmisión, por emergencia ya que un vehículo particular chocó contra el poste ocacionando serios problemas. | 10/10/2021 | 10:00 | 10/10/2021 | 14:16
Subestación Miravalles, PH Los Negros | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Para cambio de poste quebrado. | 10/10/2021 | 11:00 | 10/10/2021 | 14:16
Subestación Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Poda de arboles en primer tramo postes #4-5-6. | 10/10/2021 | 11:00 | 10/10/2021 | 14:16
Subestación Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Trabajos en la linea. | 10/10/2021 | 11:00 | 10/10/2021 | 14:16
Subestación Miravalles, PH Los Negros U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Trabajos en la línea. | 10/10/2021 | 11:00 | 10/10/2021 | 14:16
Subestación Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Trabajos en la linea. | 10/10/2021 | 11:00 | 10/10/2021 | 14:16
Subestación Venecia, Pital | Desconexión automática | Carga |  | 69.0 kV | Actuación de protección sobrecorriente. | 10/10/2021 | 17:44 | 10/10/2021 | 19:08
Subestación PH Cubujuqui, PH Cubujuqui U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Debido al disparo de la LD 69 kV Venecia - Pital. Pérdida de generación: 11.0 MW | 10/10/2021 | 17:44 | 10/10/2021 | 19:44
Subestación PH Cubujuqui, PH Cubujuqui U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Debido al disparo de la LD 69 kV Venecia - Pital. Pérdida de generación: 11.0 MW | 10/10/2021 | 17:44 | 10/10/2021 | 19:40
UL