## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 12 OCTUBRE 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 12/10/2021 | 03:27 | 12/10/2021 | 04:56
Subestación Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación protección sobrecorriente. Pérdida de generación: 4.5 MW | 12/10/2021 | 03:27 | 12/10/2021 | 04:56
Subestación Orosi, PE Orosi | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento preventivo anual de los equipos. | 12/10/2021 | 05:00 | 12/10/2021 | 18:30
Subestación Orosi, PE Vientos de la Perla | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento preventivo anual de los equipos. | 12/10/2021 | 05:00 | 12/10/2021 | 19:11
Subestación Orosi, PE Vientos de Miramar | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento preventivo anual de los equipos. | 12/10/2021 | 05:00 | 12/10/2021 | 19:50
Subestación Garita, PH Garita U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento mensual. | 12/10/2021 | 06:05 | 12/10/2021 | 09:05
Pailas (PAI) - Orosí (BIN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento general. | 12/10/2021 | 06:25 | 12/10/2021 | 18:32
Subestación Guayabal, PE Cacao U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 24.9 kV | Mantenimiento general. | 12/10/2021 | 07:00 | 12/10/2021 | 18:20
Trapiche (TRA) - Lesville (LEE) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actúan protecciones diferencial de línea 87L e impedancia 21L fases Ry S. Distancia de la falla 25.6km desde Sub Trapiche. Distancia de la falla 8.3km desde Sub Leesville. | 12/10/2021 | 09:26 | 12/10/2021 | 09:34
Subestación Reventazon, TG02 | Desconexión automática | Transformador | TG02 | 230.0/13.8 kV | Disparo transferido desde protecciones de Trafo Generador #2 mientras se realizaba mantenimiento programado #40845. | 12/10/2021 | 10:32 | 12/10/2021 | 14:46
Subestación PH Jorge Manuel Dengo, PH Jorge Manuel Dengo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Recierre L.D. Poas-Tuetal 34.5 kV Pérdida de generación: 4.0 MW | 12/10/2021 | 17:11 | 12/10/2021 | 17:27
UL