## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 13 OCTUBRE 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Orosi, PE Vientos de la Perla | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento preventivo anual de los equipos. | 13/10/2021 | 05:00 | 13/10/2021 | 17:15
Subestación Orosi, PE Vientos de Miramar | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento preventivo anual de los equipos. | 13/10/2021 | 05:00 | 13/10/2021 | 16:55
Subestación Orosi, PE Orosi | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento preventivo anual de los equipos. | 13/10/2021 | 05:00 | 13/10/2021 | 18:50
Subestación Pirris, PH Pirris U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento trimestral, prueba de eficiencia y revision de carbones. | 13/10/2021 | 06:00
Pailas (PAI) - Orosí (BIN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento preventivo anual de los equipos. | 13/10/2021 | 06:02 | 13/10/2021 | 16:50
Subestación Cariblanco, PH Cariblanco U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Indisponible por ruptura de pin fusible al realizar el arranque. | 13/10/2021 | 06:13 | 13/10/2021 | 07:43
Subestación Guayabal, PE Cacao U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 24.9 kV | Mantenimiento general. | 13/10/2021 | 07:00 | 13/10/2021 | 15:53
Subestación Garita, BC01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Revisión funcional del interruptor. | 13/10/2021 | 08:30 | 13/10/2021 | 13:00
Subestación Peñas Blancas, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/69.0 kV | Se realiza reparación de punto caliente en todo el cuerpo del para rayos fase R del lado de 230 kV. | 13/10/2021 | 08:30 | 13/10/2021 | 14:49
Subestación PH Jorge Manuel Dengo, PH Jorge Manuel Dengo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Por recierre en la red de distribución. . Pérdida de generación: 3.7 MW | 13/10/2021 | 08:31 | 13/10/2021 | 08:42
Subestación Anonos, BC-01 | Desconexión automática | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Indisponible por disparo por desbalance. | 13/10/2021 | 10:51 | 13/10/2021 | 13:15
Subestación PH Doña Julia, PH Doña Julia U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | El operador de planta no indica motivo, solo que estaba sacando la unidad. Pérdida de generación: 4.0 MW | 13/10/2021 | 14:01 | 13/10/2021 | 14:12
Cañas (CAS) - Colorado (COD) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Por actuación de protección de sobre corriente en la fase S. Pérdida de generación: 28.0 MW | 13/10/2021 | 19:53 | 13/10/2021 | 20:03
Colorado (COD) - Santa Rita (SRI) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Por desconexión de la Linea Cañas Colorado al ser un radial. | 13/10/2021 | 19:53 | 13/10/2021 | 20:03
Cobano (COB) - Santa Rita (SRI) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Por desconexión de la Linea Cañas Colorado al ser un radial. | 13/10/2021 | 19:53 | 13/10/2021 | 20:03
UL