## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 15 OCTUBRE 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Toro, PH Toro II U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Colocación de válvula esférica y mantenimiento de equipos en PH Toro 1. | 15/10/2021 | 00:00
Subestación Venecia, PH Toro III U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Colocación de válvula esférica y mantenimiento de equipos en PH Toro 1. | 15/10/2021 | 00:00
Subestación Toro, PH Toro I U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Colocación de válvula esférica y mantenimiento de equipos compartidos con U1. | 15/10/2021 | 00:00
Subestación Toro, PH Toro II U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Colocación de válvula esférica y mantenimiento de equipos en PH Toro 1. | 15/10/2021 | 00:00
Subestación Venecia, PH Toro III U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Colocación de válvula esférica y mantenimiento de equipos en PH Toro 1. | 15/10/2021 | 00:00
Subestación Venecia, TG01 | Desconexión | Transformador | TG01 | 230.0/13.8 kV | Instalación de detectores de temperatura sobre los transformadores elevadores. | 15/10/2021 | 08:13
Subestación Garita, BC01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Revisión funcional del interruptor. | 15/10/2021 | 08:30 | 15/10/2021 | 13:00
Subestación Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Durante el arranque de la U2. Pérdida de generación: 14.6 MW | 15/10/2021 | 09:27 | 15/10/2021 | 10:29
Subestación Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Bajo flujo de enfriamiento en el cojinete inferior. Pérdida de generación: 18.0 MW | 15/10/2021 | 09:54 | 15/10/2021 | 10:32
Subestación Santa Rita, Barra principal | Desconexión automática | Barra |  | 138.0 kV | Durante el proceso de revisión de alarmas de un mantenimiento programado. | 15/10/2021 | 11:10 | 15/10/2021 | 11:16
Santa Rita (SRI) - Cobano (COB) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Durante el proceso de revisión de alarmas de un mantenimiento programado en ST Santa Rita. Pérdida de carga: 7.56 MW | 15/10/2021 | 11:10 | 15/10/2021 | 11:18
Subestación Santa Rita, TR01 ID 14-92 | Desconexión automática | Transformador | TR01 ID 14-92 | 138.0/34.5 kV | Durante el proceso de revisión de alarmas de un mantenimiento programado en ST Santa Rita. Pérdida de carga: 10.0 MW | 15/10/2021 | 11:10 | 15/10/2021 | 11:20
Subestación Santa Rita, TR02 ID 06-77 | Desconexión automática | Transformador | TR02 ID 06-77 | 138.0/24.9 kV | Durante el proceso de revisión de alarmas de un mantenimiento programado en ST Santa Rita. Pérdida de carga: 7.0 MW | 15/10/2021 | 11:10 | 15/10/2021 | 11:19
Desamparados (DES) - Escazu (ESC) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Recierre exitoso, con apertura y cierre de interruptores en ambos extremos. No se reportan distancias de falla. | 15/10/2021 | 12:11 | 15/10/2021 | 12:11
Subestación Lindora, PH Belen U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Desenergización del lado de alta tensión para atender puntos calientes en interruptor de U2. | 15/10/2021 | 12:35 | 15/10/2021 | 16:35
Subestación Lindora, PH Belen U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Desenergización del lado de alta tensión para atender puntos calientes en interruptor de U2. | 15/10/2021 | 12:35 | 15/10/2021 | 16:35
Subestación Miravalles, PH Bijagua | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Causa desconocida. Pérdida de generación: 16.5 MW | 15/10/2021 | 19:35 | 15/10/2021 | 22:07
Subestación Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Debido al disparo de la línea de distribución. | 15/10/2021 | 19:35 | 15/10/2021 | 22:07
Subestación Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Debido al disparo de la línea de distribución. | 15/10/2021 | 19:35 | 15/10/2021 | 22:07
Subestación Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en sistema de enfriamiento. Pérdida de generación: 12.0 MW | 15/10/2021 | 20:26 | 15/10/2021 | 22:46
Subestación Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en sistema de enfriamiento. Pérdida de generación: 12.0 MW | 15/10/2021 | 20:26 | 15/10/2021 | 22:46
UL