## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 22 SETIEMBRE 2023
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Escazu, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Desconexión automática durante prueba de cierre de LD34.5kV Escazú - Valle Central, línea con falla. Pérdida de carga: 9.5 MW | 22/09/2023 | 02:17 | 22/09/2023 | 02:19
ST Ciudad Quesada, Matamoros | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Desconexión automática por falla despejada por la protección de sobrecorriente. Generación afectada: PH Matamoros. Pérdida de generación: 2.5 MW | 22/09/2023 | 06:14 | 22/09/2023 | 06:25
ST Ciudad Quesada, PH Matamoros U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 24.9 kV | Desconexión automática por falla en la LD24.9kV Ciudad Quesada - Matamoros. Generación afectada: 2.5MW en PH Matamoros. | 22/09/2023 | 06:14 | 22/09/2023 | 06:25
ST Desamparados, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Indisponible par ajuste y prueba de las protecciones. | 22/09/2023 | 08:30 | 22/09/2023 | 08:49
ST Arenal, PH Arenal U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Error humano. Pérdida de generación: 50.0 MW | 22/09/2023 | 12:05 | 22/09/2023 | 12:06
Leesville (LEE) - PH Doña Julia - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 34.5 kV | Indisponible a solicitud de la planta para realizar inspección en la línea. | 22/09/2023 | 13:18 | 22/09/2023 | 15:01
ST PH Doña Julia, PH Doña Julia U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Indisponible por intervención de emergencia en la LD34.5kV Leesville - Doña Julia de parte de la planta. Personal de mantenimiento realiza inspección en la línea. | 22/09/2023 | 13:18 | 22/09/2023 | 15:01
ST PH Doña Julia, PH Doña Julia U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Indisponible por intervención de emergencia en la LD34.5kV Leesville - Doña Julia de parte de la planta. Personal de mantenimiento realiza inspección en la línea. | 22/09/2023 | 13:18 | 22/09/2023 | 15:01
ST Concavas, PH Birris #1 U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento de las válvulas esféricas y sistemas de lubricación. | 22/09/2023 | 20:00
UL