## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 23 SETIEMBRE 2023
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PT Garabito U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento anual tanto a la unidad como a los equipos auxiliares. | 23/09/2023 | 00:01
ST Garabito, PT Garabito U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento anual tanto a la unidad como a los equipos auxiliares. | 23/09/2023 | 00:01
ST Garabito, PT Garabito U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Mantenimiento anual tanto a la unidad como a los equipos auxiliares. | 23/09/2023 | 00:01
ST Garabito, PT Garabito U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Mantenimiento anual tanto a la unidad como a los equipos auxiliares. | 23/09/2023 | 00:01
ST Garabito, PT Garabito U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Mantenimiento anual tanto a la unidad como a los equipos auxiliares. | 23/09/2023 | 00:01
ST Garabito, PT Garabito U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Mantenimiento anual tanto a la unidad como a los equipos auxiliares. | 23/09/2023 | 00:01
ST Guayabal, PE Cacao U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 24.9 kV | Mantenimiento de emergencia por falla no especificada en rectificador. | 23/09/2023 | 00:15 | 23/09/2023 | 06:32
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Mantenimiento de emergencia por falla no especificada en rectificador. | 23/09/2023 | 00:33 | 23/09/2023 | 06:47
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento mensual a equipos electromecánicos de la toma, antecámara, casa máquinas y ST. | 23/09/2023 | 04:38 | 23/09/2023 | 18:00
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento mensual a equipos electromecánicos de la toma, antecámara, casa máquinas y ST. | 23/09/2023 | 04:38 | 23/09/2023 | 18:00
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Inspección de embalse, limpieza de rejillas de antecámara, pruebas eléctricas a transformadores. | 23/09/2023 | 06:00
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Inspección de embalse, limpieza de rejillas de antecámara, pruebas eléctricas a transformadores. | 23/09/2023 | 06:00
ST Ciudad Quesada, SLorenzo | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Indisponible por mantenimiento no programado del agente distribuidor (Conelectricas). | 23/09/2023 | 07:55 | 23/09/2023 | 10:54
ST Ciudad Quesada, PH San Lorenzo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Unidad indisponible por desconexión de la LD34.5kV Ciudad Quezada - San Lorenzo por mantenimiento no programado del agente distribuidor (Conelectricas). | 23/09/2023 | 07:55 | 23/09/2023 | 10:54
ST Ciudad Quesada, PH San Lorenzo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Unidad indisponible por desconexión de la LD34.5kV Ciudad Quezada - San Lorenzo por mantenimiento no programado del agente distribuidor (Conelectricas). | 23/09/2023 | 07:55 | 23/09/2023 | 10:54
ST Cañas, LD-05 (Bebedero) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.86 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:18
ST Cobano, LD-03 (Esperanza) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 1.28 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:17
ST Papagayo, LD-03 (Liberia) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.85 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:17
ST Turrialba, LD-01 (Azul) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 2.05 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:21
ST Parrita, LD-01 (Jacó) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 2.7 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:17
ST Garita, LD-06 (Ciruelas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 3.35 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:17
ST Garita, LD-05 (Atenas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 1.18 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:17
ST Naranjo, LD-03 (Rosario) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.81 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:18
ST Naranjo, LD-10 (Barranca) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:18
ST Poas, LD-02 (Tacares) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.74 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:18
ST Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.83 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:18
ST Palmar, LD-04 (Puerto Jimenez) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.97 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:19
ST Alajuelita, LD-07 (La Verbena) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 7.73 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:17
ST El Este, LD-04 (Tres Rios) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 6.53 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:18
ST Higuito, LD-01 (Los Guido) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 5.86 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:18
ST Guayabal, Santa Barbara | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 2.31 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:18
ST Tejar, LD-06 (Guayabal) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 2.77 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:16
ST Heredia, LD-10 (San Pablo) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 8.13 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:17
ST Ciudad Quesada, LD-02 (Florencia) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.23 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 2.21 MW | 23/09/2023 | 10:10 | 23/09/2023 | 10:18
ST Cañas, LD-05 (Bebedero) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.87 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:52
ST Cobano, LD-03 (Esperanza) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 1.29 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:50
ST Papagayo, LD-03 (Liberia) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.9 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:50
ST Turrialba, LD-01 (Azul) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 2.22 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:58
ST Parrita, LD-01 (Jacó) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 2.73 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:49
ST Garita, LD-06 (Ciruelas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 3.02 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:50
ST Garita, LD-05 (Atenas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 1.21 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:49
ST Naranjo, LD-03 (Rosario) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.9 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:50
ST Naranjo, LD-10 (Barranca) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:50
ST Poas, LD-02 (Tacares) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.63 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:49
ST Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.89 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:56
ST Palmar, LD-04 (Puerto Jimenez) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 1.03 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:55
ST Alajuelita, LD-07 (La Verbena) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 7.71 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:49
ST El Este, LD-04 (Tres Rios) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 6.76 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:50
ST Higuito, LD-01 (Los Guido) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 6.11 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:50
ST Guayabal, Santa Barbara | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 2.55 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:50
ST Tejar, LD-06 (Guayabal) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 2.81 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:50
ST Heredia, LD-10 (San Pablo) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 8.55 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:49
ST Ciudad Quesada, LD-02 (Florencia) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional con origen no especificado por el EOR causa desconexión de la interconexión México-Guatemala y la consecuente afectación en la frecuencia. 59.27 Hz, lo cual activa la primera etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 2.36 MW | 23/09/2023 | 10:46 | 23/09/2023 | 10:52
ST Garabito, PT Garabito U7 | Desconexión automática | Unidad de generación | U7 | 13.8 kV | Baja presión de aceite. Pérdida de generación: 5.5 MW | 23/09/2023 | 12:01 | 23/09/2023 | 13:11
ST Miravalles, PG Miravalles U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Fuera de línea e indisponible por activación de las bombas de pozo caliente. | 23/09/2023 | 14:22 | 23/09/2023 | 16:34
Garabito (GAB) - Coyol (COY) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Desconexión automática por falla trifásica causada por descarga atmosférica, despejada por la protección de impedancia, registrada a 38.8 Km de ST Garabito. | 23/09/2023 | 15:31 | 23/09/2023 | 15:39
UL