## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 24 SETIEMBRE 2023
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento mensual a equipos electromecánicos de la toma, antecámara, casa máquinas y ST.. | 24/09/2023 | 04:40 | 24/09/2023 | 17:28
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento mensual a equipos electromecánicos de la toma, antecámara, casa máquinas y ST.. | 24/09/2023 | 04:40 | 24/09/2023 | 17:28
ST Leesville, PT Guápiles U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Indisponible por falla en guarda motor. | 24/09/2023 | 13:35 | 24/09/2023 | 16:16
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Indisponible por desconexión automática de la LD34.5kV Orotina - Cascajal. Pérdida de generación: 4.0 MW | 24/09/2023 | 13:39 | 24/09/2023 | 13:53
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Indisponible por desconexión automática de la LD34.5kV Orotina - Cascajal. Pérdida de generación: 4.0 MW | 24/09/2023 | 13:39 | 24/09/2023 | 13:53
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Indisponible por desconexión automática de la LD34.5kV Orotina - Cascajal. Pérdida de generación: 4.5 MW | 24/09/2023 | 14:00 | 24/09/2023 | 14:13
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Indisponible por desconexión automática de la LD34.5kV Orotina - Cascajal. Pérdida de generación: 4.0 MW | 24/09/2023 | 14:00 | 24/09/2023 | 14:13
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Desconexión automática por activación de la protección de falla a tierra. Pérdida de generación: 5.0 MW | 24/09/2023 | 15:46 | 24/09/2023 | 15:51
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Desconexión automática por activación de la protección de falla a tierra. Pérdida de generación: 5.0 MW | 24/09/2023 | 15:46 | 24/09/2023 | 15:51
ST Ciudad Quesada, SLorenzo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desconexión automática por falla en línea, despejada por la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 10.0 MW | 24/09/2023 | 16:21 | 24/09/2023 | 16:29
ST Ciudad Quesada, PH San Lorenzo U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Desconexión automática por falla en la LD34.5kV Ciudad Quesada - San Lorenzo. | 24/09/2023 | 16:21 | 24/09/2023 | 16:29
ST Garabito, PT Garabito U11 | Desconexión automática | Unidad de generación | U11 | 13.8 kV | Desconexión automática por baja presión de aceite. Pérdida de generación: 18.0 MW | 24/09/2023 | 16:29 | 24/09/2023 | 18:07
ST Miravalles, PE Rio Naranjo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Desconexión automática por activación de la protección de diferencial de línea, por descarga atmosférica. | 24/09/2023 | 17:41 | 24/09/2023 | 18:25
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Desconexión automática por activación de la protección de diferencial de línea, por descarga atmosférica. | 24/09/2023 | 17:41 | 24/09/2023 | 17:46
UL