## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 25 SETIEMBRE 2023
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Lindora (LIN) - Arenal (ARE) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Para acer un cambio de los equipos de protección de diferenciales en ambos extremos. | 25/09/2023 | 08:04 | 25/09/2023 | 09:44
ST Garabito, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Para realizar pruebas a los equipos y módulos. | 25/09/2023 | 08:21
ST Escazu, PE Valle Cental | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento de celdas de ST. | 25/09/2023 | 08:40
ST San Miguel, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Para revisión funcional a los interruptores y se aplican pruebas eléctricas. | 25/09/2023 | 08:50
ST Tejona, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 230.0/34.5 kV | Para pruebas eléctricas en devanados, aisladores, taps, pararrayos. | 25/09/2023 | 08:51
ST Sandillal, PH Sandillal U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Problema en el gobernador. Pérdida de generación: 7.2 MW | 25/09/2023 | 08:54 | 25/09/2023 | 09:04
ST Leesville, PT Guápiles U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Alta temperatura en el turbo de la unidad. Pérdida de generación: 6.5 MW | 25/09/2023 | 12:08
ST Toro, PH Toro II U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el AVR. Pérdida de generación: 31.0 MW | 25/09/2023 | 13:21 | 25/09/2023 | 14:06
ST Venecia, PH Toro III U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Como consecuencia del disparo de la unidad 2 de PH Toro 2 Pérdida de generación: 25.0 MW | 25/09/2023 | 13:23 | 25/09/2023 | 14:06
Miravalles (MIR) - Miravalles III - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Por indisponibilidad de la unidad de generación. | 25/09/2023 | 13:24
ST Miravalles III, TG01 | Desconexión | Transformador | TG01 | 230.0/13.8 kV | Por mantenimiento correctivo en la U1 PG Miravalles III. | 25/09/2023 | 13:24
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento de grasa. | 25/09/2023 | 14:00 | 25/09/2023 | 17:00
ST Concavas, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Para realizar relleno de aceite al cambiador por un bajo nivel. | 25/09/2023 | 15:41 | 25/09/2023 | 16:00
Leesville (LEE) - PH Doña Julia - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 34.5 kV | Actuación protección sobrecorriente. Pérdida de generación: 7.0 MW | 25/09/2023 | 16:29 | 25/09/2023 | 16:40
ST PH Doña Julia, PH Doña Julia U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 25/09/2023 | 16:29 | 25/09/2023 | 16:40
ST PH Doña Julia, PH Doña Julia U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 25/09/2023 | 16:29 | 25/09/2023 | 16:40
ST General, PH General U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Vibración alta en cojinete de turbina. Pérdida de generación: 20.0 MW | 25/09/2023 | 17:01 | 25/09/2023 | 19:12
ST General, PH General U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Vibración alta en cojinete de turbina. Pérdida de generación: 20.0 MW | 25/09/2023 | 17:34 | 25/09/2023 | 19:07
Leesville (LEE) - PH Doña Julia - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 34.5 kV | Actuación protección sobrecorriente. Pérdida de generación: 17.0 MW | 25/09/2023 | 17:54 | 25/09/2023 | 18:06
ST PH Doña Julia, PH Doña Julia U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 25/09/2023 | 17:54 | 25/09/2023 | 18:06
ST PH Doña Julia, PH Doña Julia U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 25/09/2023 | 17:54 | 25/09/2023 | 18:06
UL