## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 27 SETIEMBRE 2023
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PH Bijagua | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Sobrecorriente en línea de distribución. | 27/09/2023 | 03:48 | 27/09/2023 | 06:22
ST Papagayo, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento programado en Barra B de ST Papagayo. | 27/09/2023 | 06:01 | 27/09/2023 | 08:14
ST Papagayo, Barra principal B | Desconexión | Barra |  | 230.0 kV | Mantenimiento para conexión de ST móvil. | 27/09/2023 | 06:05 | 27/09/2023 | 10:52
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Ejecución de mantenimiento en el aerogenerador. | 27/09/2023 | 07:00 | 27/09/2023 | 12:55
ST Moin, PT Moin U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Mantenimiento en Barra C a 138 kV. | 27/09/2023 | 07:00 | 27/09/2023 | 16:31
ST Moin, PT Moin U7 | Desconexión | Unidad de generación | U7 | 13.8 kV | Mantenimiento en Barra C a 138 kV. | 27/09/2023 | 07:00 | 27/09/2023 | 16:31
ST Moin, TG06 | Desconexión | Transformador | TG06 | 138.0/13.8 kV | Mantenimiento en la Barra C a 138 kV. | 27/09/2023 | 07:21 | 27/09/2023 | 16:31
ST Moin, TG07 | Desconexión | Transformador | TG07 | 138.0/13.8 kV | Mantenimiento en la Barra C a 138 kV. | 27/09/2023 | 07:21 | 27/09/2023 | 16:31
ST Moin, Barra principal C | Desconexión | Barra |  | 138.0 kV | Mantenimiento a las seccionadoras de la barra. | 27/09/2023 | 07:29 | 27/09/2023 | 16:31
ST General, PH General U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Ejecución de mantenimiento menor. | 27/09/2023 | 08:00 | 27/09/2023 | 16:00
ST Toro, DPedro | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Aparente descarga atmosférica en línea de interconexión de la planta. Pérdida de generación: 14.5 MW | 27/09/2023 | 14:44 | 27/09/2023 | 15:00
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Aparente descarga atmosférica en línea de interconexión de la planta. | 27/09/2023 | 14:44 | 27/09/2023 | 15:00
ST Moin, LD-01 (Limon) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:18
ST Moin, LD-02 (Sixaola) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:18
ST Moin, LD-03 (Recope) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:18
ST Moin, LD-04 (Muelle Aleman) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:18
ST Moin, LD-05 (Puerto Viejo) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:18
ST Moin, Barra principal A | Desconexión automática | Barra |  | 34.5 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:13
ST Moin, Barra principal B | Desconexión automática | Barra |  | 34.5 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:13
ST Moin, Barra principal A | Desconexión automática | Barra |  | 138.0 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. Pérdida de carga: 32.4 MW | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:13
ST Moin, Barra principal B | Desconexión automática | Barra |  | 138.0 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:13
ST Moin, TG05 | Desconexión automática | Transformador | TG05 | 138.0/13.8 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:13
ST Moin, TG09 | Desconexión automática | Transformador | TG09 | 138.0/13.8 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:13
ST Moin, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 138.0 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:13
ST Moin, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 138.0/34.5 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:13
ST Moin, TR03 | Desconexión automática | Transformador | TR03 | 138.0/34.5 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:13
ST Moin, TR04 | Desconexión automática | Transformador | TR04 | 138.0/34.5 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:13
ST Moin, PT Moin U5 | Desconexión automática | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:13
ST Moin, PT Moin U9 | Desconexión automática | Unidad de generación | U9 | 13.8 kV | Actuación protección de impedancia en lado de baja del AT01. | 27/09/2023 | 14:53 | 27/09/2023 | 15:13
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Crecida de río. | 27/09/2023 | 16:08
ST Chucas, PH Chucas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Atascamiento en rejilla de la toma. Pérdida de generación: 16.8 MW | 27/09/2023 | 18:01 | 27/09/2023 | 18:29
ST Chucas, PH Chucas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Atascamiento en rejilla de la toma. Pérdida de generación: 15.8 MW | 27/09/2023 | 18:01 | 27/09/2023 | 18:29
ST Chucas, PH Chucas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Atascamiento de parrilla en la toma. Pérdida de generación: 15.0 MW | 27/09/2023 | 18:53 | 27/09/2023 | 20:25
ST Chucas, PH Chucas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Atascamiento de parrilla en la toma. Pérdida de generación: 12.8 MW | 27/09/2023 | 19:35 | 27/09/2023 | 20:25
ST Poas, PH Tacares | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Avería interna a la planta. Pérdida de generación: 5.0 MW | 27/09/2023 | 20:11
ST La Joya, PH La Joya U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en sistema de agua refrigerante. Pérdida de generación: 10.0 MW | 27/09/2023 | 20:27 | 27/09/2023 | 23:46
UL