## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 28 SETIEMBRE 2023
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento en el aerogenerador. | 28/09/2023 | 07:00 | 28/09/2023 | 11:55
ST General, PH General U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento menor. | 28/09/2023 | 08:00 | 28/09/2023 | 15:30
ST Guayabal, PE Cacao | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 24.9 kV | Aparente recierre en LD-02 a 34.5 kV de ST Guayabal. Pérdida de generación: 0.7 MW | 28/09/2023 | 08:06 | 28/09/2023 | 08:11
ST Torito, PH Torito U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Pruebas de vibración no autorizadas. Pérdida de generación: 25.0 MW | 28/09/2023 | 14:14 | 28/09/2023 | 15:05
ST Torito, PH Torito U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Pruebas de vibración no autorizadas. Pérdida de generación: 25.0 MW | 28/09/2023 | 15:28 | 28/09/2023 | 18:11
ST Balsa, Balsa Inferior | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desconocido. | 28/09/2023 | 21:08 | 28/09/2023 | 21:31
ST Balsa, PH Balsa | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | La línea a 34.5 kV que interconecta la planta sufre desconexión automática por motivo desconocido. | 28/09/2023 | 21:08 | 28/09/2023 | 21:31
UL