## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 16 ABRIL 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PE Rio Naranjo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Sobrecorriente. Pérdida de generación: 8.7 MW | 16/04/2024 | 02:15 | 16/04/2024 | 02:21
ST Miravalles, PE Rio Naranjo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla del circuito de distribución. | 16/04/2024 | 02:15 | 16/04/2024 | 02:31
ST Miravalles, PG Miravalles U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en sistema de enfriamiento secundario. Pérdida de generación: 49.0 MW | 16/04/2024 | 4:16 | 16/04/2024 | 05:49
ST Garabito, PT Garabito U4 | Desconexión automática | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Causa desconocida. Pérdida de generación: 17.0 MW | 16/04/2024 | 04:18 | 16/04/2024 | 05:22
ST Moin, PTA Bloque 2 | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Incendio en una de las unidades. | 16/04/2024 | 09:39 | 16/04/2024 | 22:10
ST Moin, TG08 | Desconexión automática | Transformador | TG08 | 138.0/13.8 kV | Incendio en unidad de PTA Bloque 2. Pérdida de generación: 26.0 MW | 16/04/2024 | 09:39 | 16/04/2024 | 18:17
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Inspección de transferencia automática. | 16/04/2024 | 12:59 | 16/04/2024 | 15:47
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Inspección de transferencia automática. | 16/04/2024 | 13:00 | 16/04/2024 | 15:47
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Inspección de transferencia automática. | 16/04/2024 | 13:00 | 16/04/2024 | 15:47
ST Peñas Blancas, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/69.0 kV | Limpieza de nidos en línea de distribución. | 16/04/2024 | 14:20 | 16/04/2024 | 14:47
ST Venecia, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 230.0/69.0 kV | Sobrecorriente. Pérdida de carga: 38.0 MW | 16/04/2024 | 14:43 | 16/04/2024 | 14:53
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Aparente fuga de agua interna del motor. | 16/04/2024 | 22:30
UL