## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 17 ABRIL 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Colima, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Corrección de punto caliente. | 17/04/2024 | 07:00 | 17/04/2024 | 09:00
Tarbaca (TAR) - Lindora (LIN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Cambio de grapas por empalme a compresión. | 17/04/2024 | 07:25 | 17/04/2024 | 14:05
ST Toro, PH Toro II U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura del interruptor 152T 230 kV por diferencial de línea. Pérdida de generación: 21.0 MW | 17/04/2024 | 11:10 | 17/04/2024 | 11:50
ST Jaco, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Falla en el sistema de protecciones. | 17/04/2024 | 15:54
ST Garabito, PT Garabito U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Fuga de combustible. | 17/04/2024 | 17:09 | 17/04/2024 | 18:39
ST Moin, PT Moin U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Fuga de combustible. | 17/04/2024 | 19:25 | 17/04/2024 | 21:15
UL