## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 19 ABRIL 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Poda de árboles cercanos a línea de transmisión. | 19/04/2024 | 07:33 | 19/04/2024 | 09:26
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Poda de árboles cercanos a línea de transmisión. | 19/04/2024 | 07:33 | 19/04/2024 | 09:52
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Poda de árboles cercanos a línea de transmisión. | 19/04/2024 | 07:33 | 19/04/2024 | 12:30
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Poda de árboles cercanos a línea de transmisión. | 19/04/2024 | 07:33 | 19/04/2024 | 09:52
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Poda de árboles cercanos a línea de transmisión. | 19/04/2024 | 07:33 | 19/04/2024 | 12:30
ST Garabito, PT Garabito U10 | Desconexión automática | Unidad de generación | U10 | 13.8 kV | Falla en sistema de inyección. Pérdida de generación: 17.0 MW | 19/04/2024 | 08:55
ST Río Claro, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Cambio de interruptor en alimentador de circuito de distribución. | 19/04/2024 | 09:05 | 19/04/2024 | 12:09
ST Moin, PTA Bloque 1 | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Disparo transferido durante implementación de control suplementario en ST Moín. Pérdida de generación: 33.0 MW | 19/04/2024 | 14:34 | 19/04/2024 | 17:50
ST Moin, PTA Bloque 2 | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Disparo transferido durante implementación de control suplementario en ST Moín. Pérdida de generación: 30.0 MW | 19/04/2024 | 14:38 | 19/04/2024 | 15:00
ST Leesville, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 34.5/13.8 kV | Actuación de protección por sobrecorriente. Pérdida de carga: 37.0 MW | 19/04/2024 | 15:54 | 19/04/2024 | 15:59
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Alta opacidad en gases de escape. Pérdida de generación: 7.0 MW | 19/04/2024 | 20:57
UL