## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 20 ABRIL 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento mensual. | 20/04/2024 | 05:02 | 20/04/2024 | 17:49
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento mensual. | 20/04/2024 | 05:02 | 20/04/2024 | 17:49
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Baja tensión en línea de interconexión de la planta. Pérdida de generación: 2.0 MW | 20/04/2024 | 05:42 | 20/04/2024 | 06:12
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Actuación de relé de bajo voltaje por apertura de LD 34.5 Orotina - Cascajal. Pérdida de generación: 5.0 MW | 20/04/2024 | 05:57 | 20/04/2024 | 06:13
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Actuación de relé de bajo voltaje por apertura de LD 34.5 Orotina - Cascajal. Pérdida de generación: 5.0 MW | 20/04/2024 | 05:57 | 20/04/2024 | 06:23
ST Peñas Blancas, PH Hidrozarcas 2 U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 69.0 kV | Mantenimiento general de la planta. | 20/04/2024 | 06:00
ST Peñas Blancas, PH Hidrozarcas 2 U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento general de la planta. | 20/04/2024 | 06:00
ST Cariblanco, PH Cariblanco U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Revisión de cojinete de turbina. | 20/04/2024 | 07:00
ST Leesville, TR03 | Desconexión automática | Transformador | TR03 | 230.0 kV | Actuación de protecciones del lado de baja del transformador reductor. Pérdida de carga: 1.0 MW | 20/04/2024 | 08:27 | 20/04/2024 | 08:46
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Actuación de protecciones por alta temperatura. Pérdida de generación: 4.5 MW | 20/04/2024 | 11:59 | 20/04/2024 | 12:17
ST Moin, PTA Bloque 2 | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Mantenimiento en transformador de media tensión. Pérdida de generación: 15.0 MW | 20/04/2024 | 14:18
ST Garabito, PT Garabito U9 | Desconexión automática | Unidad de generación | U9 | 13.8 kV | Baja temperatura en gases de escape. Pérdida de generación: 17.1 MW | 20/04/2024 | 17:44 | 20/04/2024 | 20:09
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Baja tensión en línea de interconexión de la planta. Pérdida de generación: 2.0 MW | 20/04/2024 | 20:06 | 20/04/2024 | 22:02
ST Moin, PT Moin U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Mantenimiento en sistema de toberas. | 20/04/2024 | 23:01
UL