## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 21 ABRIL 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 2.0 MW | 21/04/2024 | 01:47 | 21/04/2024 | 02:11
ST Toro, PH Volcan | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 21/04/2024 | 02:41 | 21/04/2024 | 04:34
ST Toro, RVolcan | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. | 21/04/2024 | 02:41 | 21/04/2024 | 04:34
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Realizar mantenimiento mensual de la planta. | 21/04/2024 | 05:02 | 21/04/2024 | 17:27
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Realizar mantenimiento mensual de la planta. | 21/04/2024 | 05:02 | 21/04/2024 | 17:27
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 4.9 MW | 21/04/2024 | 05:27 | 21/04/2024 | 05:36
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 4.9 MW | 21/04/2024 | 05:27 | 21/04/2024 | 05:35
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 2.0 MW | 21/04/2024 | 20:23 | 21/04/2024 | 22:09
Cahuita (CAH) - Moin (MOI) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Cambio de generador dañado PTA Bloque 2. | 21/04/2024 | 21:11
Moin (MOI) - Trapiche (TRA) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Cambio de generador dañado PTA Bloque 2. | 21/04/2024 | 21:11
UL