## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 22 ABRIL 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Angostura, PH Angostura U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Actúa válvula de alivio del transformador principal que genera que actúen protecciones. | 22/04/2024 | 00:37 | 22/04/2024 | 01:29
ST Cañas, Ingenio Taboga | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 22/04/2024 | 04:56 | 22/04/2024 | 05:16
ST Cañas, Taboga | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 10.93 MW | 22/04/2024 | 04:56 | 22/04/2024 | 05:16
ST General, PH General U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento general. | 22/04/2024 | 07:00
ST Tejona, PE PESA | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Pruebas de PCBs en transformadores. | 22/04/2024 | 08:00 | 22/04/2024 | 12:51
ST El Este, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Pruebas eléctricas a transformador de potencia. | 22/04/2024 | 08:44
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 4.2 MW | 22/04/2024 | 08:54 | 22/04/2024 | 09:07
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 5.0 MW | 22/04/2024 | 08:54 | 22/04/2024 | 09:22
ST Poas, PH Tacares | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 22/04/2024 | 09:23 | 22/04/2024 | 09:36
ST Poas, LD-08 (PH Tacares) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 3.7 MW | 22/04/2024 | 09:23 | 22/04/2024 | 09:36
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 2.0 MW | 22/04/2024 | 11:36 | 22/04/2024 | 12:03
ST Moin, TG08 | Desconexión automática | Transformador | TG08 | 138.0/13.8 kV | Disparo transferido provocado por maniobras autorizadas en PTA Moín Bloque 2 | 22/04/2024 | 15:16 | 22/04/2024 | 15:48
ST Moin, TG08 | Desconexión automática | Transformador | TG08 | 138.0/13.8 kV | Disparo transferido provocado por maniobras autorizadas en PTA Moín Bloque 2 | 22/04/2024 | 17:10 | 22/04/2024 | 17:38
ST Barranca, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Falla en circuito de distribución. Pérdida de carga: 17.4 MW | 22/04/2024 | 17:43 | 22/04/2024 | 17:47
ST Moin, TG06 | Desconexión automática | Transformador | TG06 | 138.0/13.8 kV | Disparo transferido provocado por maniobras en PTA Moín Bloque 2. | 22/04/2024 | 17:56 | 22/04/2024 | 18:25
ST Garabito, PTA Bloque 4 | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Disparo transferido debido a fuerte lluvia en la zona. Pérdida de generación: 30.0 MW | 22/04/2024 | 18:26 | 22/04/2024 | 19:51
ST Garabito, LD-05 (Circuito5) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Disparo transferido debido a fuerte lluvia en la zona. | 22/04/2024 | 18:26 | 22/04/2024 | 19:51
UL