## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 23 ABRIL 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PTA Bloque 4 | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Fase caida en transformador. Pérdida de generación: 30.0 MW | 23/04/2024 | 02:08 | 23/04/2024 | 04:57
ST Concavas, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 138.0/34.5 kV | Para instalación de transformadores de potencial barra A 34.5 kV.. | 23/04/2024 | 05:12 | 23/04/2024 | 10:22
ST Moin, PT Moin U7 | Desconexión automática | Unidad de generación | U7 | 13.8 kV | Problema en bomba LQ25 Pérdida de generación: 28.5 MW | 23/04/2024 | 08:57 | 23/04/2024 | 15:29
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 4.1 MW | 23/04/2024 | 10:24 | 23/04/2024 | 10:31
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 23/04/2024 | 10:24 | 23/04/2024 | 10:31
ST Garabito, PT Garabito U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Se indispone la unidad por daño del inyector B8. | 23/04/2024 | 21:12 | 23/04/2024 | 23:30
ST Garabito, PT Garabito U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Se indispone la unidad por daño del inyector A7. | 23/04/2024 | 23:42
UL