## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 25 ABRIL 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Cañas, LD-05 (Bebedero) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 0.85 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:51
ST Cobano, LD-03 (Esperanza) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 1.15 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:52
ST Papagayo, LD-03 (Liberia) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 1.26 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:53
ST Río Macho, LD-04 (Concavas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 0.23 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:55
ST Turrialba, LD-01 (Azul) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 0.91 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:52
ST Parrita, LD-01 (Jacó) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 2.59 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:55
ST Garita, LD-06 (Ciruelas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 4.37 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:55
ST Garita, LD-05 (Atenas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 0.9 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:54
ST Naranjo, LD-03 (Rosario) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 0.48 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:52
ST Naranjo, LD-10 (Barranca) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 0.04 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:52
ST Poas, LD-02 (Tacares) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 0.42 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:51
ST Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 0.81 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:51
ST Palmar, LD-04 (Puerto Jimenez) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 0.94 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:50
ST Alajuelita, LD-05 (Linda Vista) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 0.94 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:51
ST Sabanilla, LD-03 (Ipis) | Desconexión automática | Carga |  | 13.8 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 1.89 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:51
ST La Caja, Pavas | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 4.83 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:50
ST Escazu, LD-02 (Santa Ana Norte) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 2.1 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:51
ST Guayabal, Santa Barbara | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 2.29 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:50
ST Heredia, LD-10 (San Pablo) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 3.93 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:54
ST Ciudad Quesada, LD-02 (Florencia) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Pérdida de 339 MW de generación en el sistema de control de Panamá por disparo de planta Costa Norte, provoca la apertura de la interconexión México Guatemala, presentándose una baja frecuencia de 59.209 Hz lo que activa el esquema de desconexión automático de carga. Pérdida de carga: 1.95 MW | 25/04/2024 | 00:43 | 25/04/2024 | 00:56
ST Moin, PT Moin U7 | Desconexión automática | Unidad de generación | U7 | 13.8 kV | Perdida de flama y motor de combustión. Pérdida de generación: 20.0 MW | 25/04/2024 | 01:54
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Sustituir una válvula de gases de escape | 25/04/2024 | 01:58 | 25/04/2024 | 03:41
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. | 25/04/2024 | 06:32 | 25/04/2024 | 06:37
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 25/04/2024 | 06:32 | 25/04/2024 | 06:37
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 25/04/2024 | 06:32 | 25/04/2024 | 06:37
Cañas (CAS) - Colorado (COD) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Corrección de puntos calientes en herrajes y reparaciones de cables conductores. | 25/04/2024 | 07:03 | 25/04/2024 | 16:15
Cobano (COB) - Santa Rita (SRI) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Corrección de puntos calientes en herrajes y reparaciones de cables conductores. | 25/04/2024 | 07:04 | 25/04/2024 | 16:28
Santa Rita (SRI) - Colorado (COD) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Corrección de puntos calientes en herrajes y reparaciones de cables conductores. | 25/04/2024 | 07:04 | 25/04/2024 | 16:19
ST Cobano, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Motivo: corrección de punto caliente en transformador #1 34.5kv. | 25/04/2024 | 07:04 | 25/04/2024 | 16:28
ST Santa Rita, TR01 ID 14-92 | Desconexión | Transformador | TR01 ID 14-92 | 138.0/34.5 kV | Cambio de barra 34.5 kV y pruebas a protecciones propias de transformador #1. | 25/04/2024 | 07:04 | 25/04/2024 | 16:22
ST Santa Rita, TR02 ID 06-77 | Desconexión | Transformador | TR02 ID 06-77 | 138.0/24.9 kV | Pruebas a protecciones propias de transformador #1. | 25/04/2024 | 07:04 | 25/04/2024 | 16:24
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Fuera de línea por pin de álabes quebrado Pérdida de generación: 2.0 MW | 25/04/2024 | 10:14 | 25/04/2024 | 13:00
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 13.0 MW | 25/04/2024 | 11:48 | 25/04/2024 | 11:55
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 25/04/2024 | 11:48 | 25/04/2024 | 11:55
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 25/04/2024 | 11:48 | 25/04/2024 | 11:55
ST Moin, TR05 | Desconexión | Transformador | TR05 | 138.0 kV | Corrección de puntos calientes en TC’s lado de baja. | 25/04/2024 | 14:42 | 25/04/2024 | 15:54
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 1.8 MW | 25/04/2024 | 20:12 | 25/04/2024 | 20:24
ST Garabito, PT Garabito U9 | Desconexión automática | Unidad de generación | U9 | 13.8 kV | Alta concentración de neblina en el aceite. Pérdida de generación: 17.0 MW | 25/04/2024 | 23:37
UL