## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 26 ABRIL 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Limpieza de rejillas de antecámara, revisar embalse, túnel, y hacer pruebas eléctricas. | 26/04/2024 | 06:00
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Limpieza de rejillas de antecámara, revisar embalse, túnel, y hacer pruebas eléctricas. | 26/04/2024 | 06:00
ST Río Macho, PH Rio Macho U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Limpieza del transformador, y remover nidos de aves. | 26/04/2024 | 07:02 | 26/04/2024 | 08:18
ST Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 5.0 MW | 26/04/2024 | 08:42 | 26/04/2024 | 08:48
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Debido al disparo de la línea de interconexión entre la ST y la planta. | 26/04/2024 | 08:42 | 26/04/2024 | 09:12
ST Río Macho, PH Rio Macho U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Limpieza del transformador, y remover nidos de aves. | 26/04/2024 | 09:00 | 26/04/2024 | 10:08
ST Moin, PT Moin U7 | Desconexión automática | Unidad de generación | U7 | 13.8 kV | Pérdida de flama Pérdida de generación: 28.0 MW | 26/04/2024 | 12:58 | 26/04/2024 | 16:09
ST Río Macho, PH Rio Macho U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla del circuito de posicionamiento de la aguja número 2. Pérdida de generación: 6.0 MW | 26/04/2024 | 16:35 | 26/04/2024 | 19:29
ST Moin, PT Moin U7 | Desconexión automática | Unidad de generación | U7 | 13.8 kV | Pérdida de flama. Pérdida de generación: 29.0 MW | 26/04/2024 | 18:53
ST Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 4.7 MW | 26/04/2024 | 19:32 | 26/04/2024 | 19:38
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Debido al disparo de la línea de interconexión entre la ST y la planta. | 26/04/2024 | 19:32 | 26/04/2024 | 19:51
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. La planta no estaba generando | 26/04/2024 | 20:05 | 26/04/2024 | 20:06
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Debido al disparo de la línea de interconexión entre la ST y la planta. | 26/04/2024 | 20:05 | 26/04/2024 | 20:06
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Debido al disparo de la línea de interconexión entre la ST y la planta. | 26/04/2024 | 20:05 | 26/04/2024 | 20:06
ST Florencia, PH San Lorenzo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 26/04/2024 | 22:31
ST Florencia, PH San Lorenzo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 26/04/2024 | 22:31
ST Arenal, PH Arenal U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento mensual. | 26/04/2024 | 23:00 | 27/04/2024 | 04:43
ST Corobici, PH Dengo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento mensual. | 26/04/2024 | 23:00 | 27/04/2024 | 02:47
UL