## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 28 ABRIL 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Moin, PT Moin U7 | Desconexión automática | Unidad de generación | U7 | 13.8 kV | Falla de flama. Pérdida de generación: 30.0 MW | 28/04/2024 | 03:32
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Traslado de materiales por el canal de conducción y construcción de losa para evitar caída de material del talud dentro del canal. | 28/04/2024 | 04:50 | 28/04/2024 | 12:34
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Traslado de materiales por el canal de conducción y construcción de losa para evitar caída de material del talud dentro del canal. | 28/04/2024 | 04:50 | 28/04/2024 | 12:34
Leesville (LEE) - General (GEN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Reparación de OPGW. | 28/04/2024 | 06:01 | 28/04/2024 | 16:05
ST Toro, PH Toro I U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento de equipo compartido. | 28/04/2024 | 07:02 | 28/04/2024 | 16:29
ST Lindora, PH Belen U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Trabajos civiles en ST. | 28/04/2024 | 07:18 | 28/04/2024 | 17:32
ST Lindora, PH Belen U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Trabajos civiles en ST. | 28/04/2024 | 07:18 | 28/04/2024 | 17:32
ST Lindora, PH Belen U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Trabajos civiles en ST. | 28/04/2024 | 07:18 | 28/04/2024 | 17:32
Progreso (PRO) - Rio Claro (RCL) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | SOLMANT 404 de ETESA. | 28/04/2024 | 07:26 | 28/04/2024 | 14:31
ST Tejona, PE PESA | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Cambio de fusibles de transformador de pedestal. | 28/04/2024 | 08:00 | 28/04/2024 | 11:55
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento trimestral. | 28/04/2024 | 08:31 | 28/04/2024 | 13:17
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Pérdida de tensión en red de distribución. Pérdida de generación: 2.5 MW | 28/04/2024 | 14:40 | 28/04/2024 | 14:57
ST Garabito, PT Garabito U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Baja presión de aceite. | 28/04/2024 | 15:02 | 28/04/2024 | 16:56
ST Moin, PTA Bloque 1 | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Ruptura de aisladora en Barra C 138kV ST Moín. Pérdida de generación: 31.5 MW | 28/04/2024 | 19:31 | 28/04/2024 | 22:23
ST Moin, PTA Bloque 2 | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Ruptura de aisladora en Barra C 138kV ST Moín. Pérdida de generación: 30.6 MW | 28/04/2024 | 19:31 | 28/04/2024 | 23:42
ST Moin, AT01 | Desconexión automática | Autotransformador | AT01 | 230.0/138.0 kV | Ruptura de aisladora en Barra C 138kV ST Moín. | 28/04/2024 | 19:31 | 28/04/2024 | 20:25
ST Moin, AT02 | Desconexión automática | Autotransformador | AT02 | 230.0/138.0 kV | Ruptura de aisladora en Barra C 138kV ST Moín. | 28/04/2024 | 19:31 | 28/04/2024 | 23:29
ST Moin, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 138.0/34.5 kV | Ruptura de aisladora en Barra C 138kV ST Moín. Pérdida de carga: 12.7 MW | 28/04/2024 | 19:31 | 28/04/2024 | 20:34
ST Moin, TR05 | Desconexión automática | Transformador | TR05 | 138.0 kV | Ruptura de aisladora en Barra C 138kV ST Moín. Pérdida de carga: 14.2 MW | 28/04/2024 | 19:31 | 28/04/2024 | 20:34
ST Moin, PT Moin U5 | Desconexión automática | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Ruptura de aisladora en Barra C 138kV ST Moín. Pérdida de generación: 29.6 MW | 28/04/2024 | 19:31
ST Moin, PT Moin U6 | Desconexión automática | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Ruptura de aisladora en Barra C 138kV ST Moín. Pérdida de generación: 30.0 MW | 28/04/2024 | 19:31 | 28/04/2024 | 23:44
ST Moin, PT Moin U9 | Desconexión automática | Unidad de generación | U9 | 13.8 kV | Ruptura de aisladora en Barra C 138kV ST Moín. Pérdida de generación: 32.8 MW | 28/04/2024 | 19:31
UL