## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 29 ABRIL 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Toro, PH Volcan | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Pruebas de gobernador. | 29/04/2024 | 00:00
ST Moin, PT Moin U6 | Desconexión automática | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Causa indeterminada. Pérdida de generación: 30.0 MW | 29/04/2024 | 00:07 | 29/04/2024 | 00:47
ST Moin, PT Moin U6 | Desconexión automática | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Causa indeterminada. Pérdida de generación: 30.0 MW | 29/04/2024 | 03:49 | 29/04/2024 | 05:08
ST Garabito, PTA Bloque 4 | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Problemas con la inyección en la bomba de combustible. | 29/04/2024 | 05:57 | 29/04/2024 | 08:50
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Atención de falla. | 29/04/2024 | 09:00 | 29/04/2024 | 12:06
ST Guayabal, PE Cacao U9 | Desconexión | Unidad de generación | U9 | 24.9 kV | Atención de falla. | 29/04/2024 | 09:08 | 29/04/2024 | 12:12
ST Cañas, LD-05 (Bebedero) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 0.91 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:41
ST Cobano, LD-03 (Esperanza) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 1.38 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:42
ST Papagayo, LD-03 (Liberia) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 0.41 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:41
ST Río Macho, LD-04 (Concavas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 0.48 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:42
ST Turrialba, LD-01 (Azul) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 2.37 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:45
ST Parrita, LD-01 (Jacó) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 3.21 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:47
ST Garita, LD-06 (Ciruelas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 5.74 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:40
ST Garita, LD-05 (Atenas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 1.48 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:40
ST Naranjo, LD-03 (Rosario) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 1.12 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:44
ST Naranjo, LD-10 (Barranca) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 0.07 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:45
ST Poas, LD-02 (Tacares) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 0.82 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:44
ST Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 0.87 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:41
ST Palmar, LD-04 (Puerto Jimenez) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 1.1 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:43
ST Alajuelita, LD-05 (Linda Vista) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 1.98 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:41
ST Sabanilla, LD-03 (Ipis) | Desconexión automática | Carga |  | 13.8 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 3.45 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:41
ST La Caja, Pavas | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 9.89 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:41
ST Escazu, LD-05 (Santa Ana Sur) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 2.13 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:41
ST Guayabal, Santa Barbara | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 2.97 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:44
ST Heredia, LD-10 (San Pablo) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 7.93 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:41
ST Río Claro, LD-03 (Cotos) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 3.12 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:42
ST Trapiche, LD-02 (Siquirres) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 6.72 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:43
ST Santa Rita, LD-03 (Nosara) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 5.55 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:42
ST Barranca, LD-03 (Puntarenas L1) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 6.43 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:49
ST Coco, LD-07 (Alajuela) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 13.23 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:43
ST Garita, LD-01 (Junquillos) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 2.95 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:41
ST Garita, LD-08 (Siquiares) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 1.36 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:41
ST Naranjo, LD-04 (Argentina) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 1.02 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:44
ST Nuevo Colon, LD-01 (Matapalo) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 2.75 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:41
ST Tarbaca, LD-02 (Acosta) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 3.52 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:46
ST Tejar, LD-06 (Guayabal) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 2.76 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 2024-04-29 | 11:44
ST Ciudad Quesada, LD-02 (Florencia) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional por pérdida de generación en Planta Costa Norte. Pérdida de carga: 0 MW | 29/04/2024 | 11:34 | 29/04/2024 | 11:43
ST Moin, TR05 | Desconexión | Transformador | TR05 | 138.0 kV | Corrección de punto caliente. | 29/04/2024 | 14:39 | 29/04/2024 | 16:32
Barranca (BAR) - Garita (GAR) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre en ambos extremos, fase S. | 29/04/2024 | 16:51 | 29/04/2024 | 16:51
UL