## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 30 ABRIL 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PT Garabito U4 | Desconexión automática | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Desconexión automática por causas no especificadas, la planta investiga la causa. Pérdida de generación: 17.0 MW | 30/04/2024 | 02:17 | 30/04/2024 | 02:42
ST Moin, PT Moin U9 | Desconexión automática | Unidad de generación | U9 | 13.8 kV | Fuga de agua en sistema de enfriamiento. Pérdida de generación: 33.0 MW | 30/04/2024 | 02:44
ST Tejona, PESA | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Falla en la línea despejada por la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 4.5 MW | 30/04/2024 | 04:58 | 30/04/2024 | 11:04
ST Tejona, PE PESA | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en la línea de distribución despejada por la protección de sobrecorriente. | 30/04/2024 | 04:58 | 30/04/2024 | 17:28
ST Cariblanco, PH Cariblanco U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el proceso de arranque. | 30/04/2024 | 06:57 | 30/04/2024 | 13:41
ST Santa Rita, TR03 ID 05-77 | Desconexión | Transformador | TR03 ID 05-77 | 138.0/24.9 kV | Pruebas y cambio de pararrayos en el lado de 24.9kV. | 30/04/2024 | 07:30 | 30/04/2024 | 11:47
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Fuera de línea e indisponible para cambio de filtro de aceite. | 30/04/2024 | 08:19 | 30/04/2024 | 09:26
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Fuera de línea e indisponible por fuga de agua en sistema de enfriamiento. | 30/04/2024 | 09:57 | 30/04/2024 | 10:18
ST Cariblanco, TG01 | Desconexión | Transformador | TG01 | 230.0/13.8 kV | Desenergizado como parte de la indisponibilidad de la U#1 de PH Cariblanco. | 30/04/2024 | 13:41 | 30/04/2024 | 16:30
ST Cariblanco, PH Cariblanco U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Unidad viene indisponible desde las 06:57hrs. Al ser las 13:41hrs la indisponibilidad pasa a ser por emergencia, personal de mantenimiento interviene la unidad para determinar la causa de la falla. Transformador elevados se desconecta por seguridad. | 30/04/2024 | 13:41 | 30/04/2024 | 16:30
ST La Joya, PH La Joya U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Desconexión automática por activación de alarma de potencia inversa. Pérdida de generación: 15.0 MW | 30/04/2024 | 15:45
ST Garabito, PT Garabito U11 | Desconexión | Unidad de generación | U11 | 13.8 kV | Fuera de línea e indisponible por lavado de turbina. | 30/04/2024 | 17:01 | 30/04/2024 | 17:17
ST Garabito, PT Garabito U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 13.8 kV | Fuera de línea e indisponible por lavado de turbina. | 30/04/2024 | 17:45 | 30/04/2024 | 18:04
ST Garabito, PT Garabito U7 | Desconexión | Unidad de generación | U7 | 13.8 kV | Fuera de línea e indisponible por lavado de turbina. | 30/04/2024 | 18:35 | 30/04/2024 | 18:47
ST Garabito, PT Garabito U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Fuera de línea e indisponible por lavado de turbina. | 30/04/2024 | 19:08 | 30/04/2024 | 19:22
ST Garabito, PT Garabito U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Fuera de línea e indisponible por lavado de turbina. | 30/04/2024 | 19:42 | 30/04/2024 | 19:56
UL