## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 23 JUNIO 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Reventazon, PH Reventazon U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento preventivo del embalse Reventazón. | 23/06/2024 | 00:22
ST Garabito, PT Garabito U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Fuga de agua de alta temperatura en culata B4. | 23/06/2024 | 00:42 | 23/06/2024 | 01:36
ST Reventazon, PH Reventazon U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento preventivo del embalse Reventazón. | 23/06/2024 | 00:59
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en bomba de combustible. | 23/06/2024 | 01:30 | 23/06/2024 | 02:13
ST Pirris, PH Pirris U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento mensual y cambio de carbones. | 23/06/2024 | 05:12 | 23/06/2024 | 08:43
Rio Macho (RMA) - Cachi (CAC) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Mantenimiento a seccionadoras de barra de módulos asociados a Barra B 138kV. | 23/06/2024 | 06:11 | 23/06/2024 | 15:58
Rio Macho (RMA) - Desamparados (DES) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Mantenimiento a seccionadoras de barra de módulos asociados a Barra B 138kV. | 23/06/2024 | 06:11 | 23/06/2024 | 15:48
ST Río Macho, PH Rio Macho U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Mantenimiento a las seccionadoras de barra de módulos asociados a la Barra B 138kV. | 23/06/2024 | 06:11 | 23/06/2024 | 16:02
ST Río Macho, PH Rio Macho U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Mantenimiento a las seccionadoras de barra de módulos asociados a la Barra B 138kV. | 23/06/2024 | 06:11 | 23/06/2024 | 16:03
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Fluctuaciones de tensión en la red. Pérdida de generación: 5.0 MW | 23/06/2024 | 07:01 | 23/06/2024 | 07:06
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Fluctuaciones de tensión en la red. Pérdida de generación: 5.0 MW | 23/06/2024 | 07:01 | 23/06/2024 | 07:06
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Fluctuaciones de tensión en la red. Pérdida de generación: 6.5 MW | 23/06/2024 | 07:37 | 23/06/2024 | 08:05
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Fluctuaciones de tensión en la red. Pérdida de generación: 5.0 MW | 23/06/2024 | 08:03 | 23/06/2024 | 08:10
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Fluctuaciones de tensión en la red. Pérdida de generación: 5.0 MW | 23/06/2024 | 08:03 | 23/06/2024 | 08:07
ST Pirris, PH Pirris U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento mensual y cambio de carbones. | 23/06/2024 | 09:00 | 23/06/2024 | 12:39
ST Moin, PTA Bloque 1 | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla de alimentación al darle arranque a las unidades. | 23/06/2024 | 12:51
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Sobre excitación. Pérdida de generación: 14.0 MW | 23/06/2024 | 17:06 | 23/06/2024 | 17:35
ST Toro, PH Volcan | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Sobre excitación. Pérdida de generación: 16.0 MW | 23/06/2024 | 17:06 | 23/06/2024 | 17:38
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Sobre excitación. Pérdida de generación: 14.0 MW | 23/06/2024 | 18:00 | 23/06/2024 | 18:53
ST Toro, PH Volcan | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Sobre excitación. Pérdida de generación: 16.0 MW | 23/06/2024 | 18:00 | 23/06/2024 | 18:54
ST Toro, PH Toro I U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Bloqueo de las parrillas por crecida. Pérdida de generación: 7.5 MW | 23/06/2024 | 19:09
ST Toro, PH Toro I U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Bloqueo de las parrillas por crecida. | 23/06/2024 | 19:09
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Sobre excitación. Pérdida de generación: 14.0 MW | 23/06/2024 | 21:01 | 23/06/2024 | 21:38
ST Toro, Barra Volcan | Desconexión automática | Barra |  | 34.5 kV | Sobre excitación. Pérdida de generación: 16.0 MW | 23/06/2024 | 21:01 | 23/06/2024 | 21:50
UL