## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 24 JUNIO 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Causa desconocida. Pérdida de generación: 2.0 MW | 24/06/2024 | 03:44 | 24/06/2024 | 14:11
Juanilama (JUA) - Alunasa - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Actuación protecciones propias del trasformador. | 24/06/2024 | 04:33 | 24/06/2024 | 14:28
Coco (COC) - Garita (GAR) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Cambio de protecciones. | 24/06/2024 | 10:09 | 24/06/2024 | 15:00
ST Moin, PT Moin U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Falla de ignición. | 24/06/2024 | 12:20 | 24/06/2024 | 13:54
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Fluctuaciones de tensión en la red. Pérdida de generación: 4.7 MW | 24/06/2024 | 14:24 | 24/06/2024 | 14:29
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Fluctuaciones de tensión en la red. Pérdida de generación: 4.7 MW | 24/06/2024 | 14:24 | 24/06/2024 | 14:29
ST General, PH General U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Descargas atmosféricas. Pérdida de generación: 13.0 MW | 24/06/2024 | 15:56 | 24/06/2024 | 16:52
ST Moin, PT Moin U5 | Desconexión automática | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | No determinado. Pérdida de generación: 24.0 MW | 24/06/2024 | 17:07 | 24/06/2024 | 22:00
Juanilama (JUA) - Alunasa - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Actuación protecciones propias del trasformador. | 24/06/2024 | 20:55 | 24/06/2024 | 22:52
UL