## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 26 JUNIO 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Juanilama (JUA) - Alunasa - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Actuación de protecciones propias del trasformador. | 26/06/2024 | 00:55 | 26/06/2024 | 12:10
ST Orosi, PE Vientos de la Perla | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento anual de los equipos de alto voltaje y PCyM de alta y media tensión. | 26/06/2024 | 06:00 | 26/06/2024 | 17:00
ST Orosi, PE Vientos de Miramar | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento anual de los equipos de alto voltaje y PCyM de alta y media tensión. | 26/06/2024 | 06:00 | 26/06/2024 | 17:00
Garita (GAR) - Barranca (BAR) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Pruebas funcionales protecciones. | 26/06/2024 | 06:00 | 26/06/2024 | 13:52
ST Orosi, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento anual de PE Vientos de la Perla. | 26/06/2024 | 06:10
ST Orosi, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento anual de PE Vientos de Miramar. | 26/06/2024 | 06:21
ST Garabito, PT Garabito U4 | Desconexión automática | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Alta temperatura en el agua. Pérdida de generación: 18.0 MW | 26/06/2024 | 06:24 | 26/06/2024 | 10:46
ST Garabito, PT Garabito U5 | Desconexión automática | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Alta temperatura en el agua. Pérdida de generación: 17.0 MW | 26/06/2024 | 06:24 | 26/06/2024 | 10:47
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Presencia de agua en el cilindro A8. | 26/06/2024 | 06:45 | 26/06/2024 | 20:22
Coco (COC) - Garita (GAR) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Cambio de protección 87L. | 26/06/2024 | 08:02 | 26/06/2024 | 13:45
ST Moin, PT Moin U9 | Desconexión | Unidad de generación | U9 | 13.8 kV | Fuga de aceite en el reductor. | 26/06/2024 | 08:43 | 26/06/2024 | 12:22
ST Heredia, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Cambio de polos en enlace de barras 34,5 kV. | 26/06/2024 | 08:44
ST Turrialba, PH Lajas | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Sobrecorriente de línea. Pérdida de generación: 5.0 MW | 26/06/2024 | 10:23 | 26/06/2024 | 10:26
ST Turrialba, PH Rio Lajas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla del circuito de distribución. | 26/06/2024 | 10:23 | 26/06/2024 | 10:40
ST Turrialba, PH Rio Lajas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla del circuito de distribución. | 26/06/2024 | 10:23 | 26/06/2024 | 10:40
ST Colima, BC-02 | Desconexión automática | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Desbalance de fases. | 26/06/2024 | 11:21
ST Garabito, PT Garabito U5 | Desconexión automática | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Alta temperatura en el agua. Pérdida de generación: 14.0 MW | 26/06/2024 | 12:21
ST Garabito, PT Garabito U4 | Desconexión automática | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Alta temperatura en el agua. Pérdida de generación: 17.0 MW | 26/06/2024 | 12:26 | 26/06/2024 | 14:50
ST General, PH General U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Descargas atmosféricas. Pérdida de generación: 16.0 MW | 26/06/2024 | 15:17 | 26/06/2024 | 16:09
Cañas (CAS) - Liberia (LIB) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre, fase S. | 26/06/2024 | 19:58 | 26/06/2024 | 19:58
ST Angostura, PH Angostura U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Accionamiento en válvula de alivio de TG02. Pérdida de generación: 50.0 MW | 26/06/2024 | 20:33 | 26/06/2024 | 23:07
ST Garabito, PT Garabito U6 | Desconexión automática | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Potencia inversa. Pérdida de generación: 18.0 MW | 26/06/2024 | 23:20 | 26/06/2024 | 23:29
UL