## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 28 JUNIO 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PH Los Negros | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Desconexión automática por sobrecorriente trifásica. Pérdida de generación: 4.9 MW | 28/06/2024 | 00:39 | 28/06/2024 | 00:45
ST Miravalles, PH Los Negros U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Desconexión automática de la LD34.5kV Miravalles - Los Negros por sobrecorriente trifásica. | 28/06/2024 | 00:39 | 28/06/2024 | 00:45
Liberia (LIB) - Amayo (AMY) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre efectivo por falla registrada a 85.2Km de ST Liberia, despejada por la protección de diferencia de línea. | 28/06/2024 | 04:54 | 28/06/2024 | 04:54
ST Mogote, PH Los Negros II U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento anual de los equipos de casa de máquinas, ST, casa de válvulas y embalse. | 28/06/2024 | 05:01
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Disparo por falla en red de distribución (LD34.5kV Toro - PH Río Volcán) | 28/06/2024 | 07:16 | 28/06/2024 | 07:37
ST Toro, PH Volcan | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Disparo de la LD34.5kV Toro - PH Río Volcán por sobrecorriente. | 28/06/2024 | 07:16 | 28/06/2024 | 07:42
ST Toro, RVolcan | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Disparo por falla despejada por la protección de sobrecorriente. Disparo afecta plantas PH El Angel II, PH Don Pedro y PH Río Volcán. Pérdida de generación: 35.0 MW | 28/06/2024 | 07:16 | 28/06/2024 | 07:22
ST Toro, PH El Angel U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Disparo por falla en red de distribución (LD34.5kV Toro - PH Río Volcán) | 28/06/2024 | 07:16 | 28/06/2024 | 07:23
ST Moin, PTA Bloque 2 | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Atención remota de equipos por parte de proveedor extranjero para atención de avería. | 28/06/2024 | 08:30 | 28/06/2024 | 09:30
ST Lindora, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Reparación de sensor de temperatura de devanado de alta. | 28/06/2024 | 08:36 | 28/06/2024 | 10:37
Garita (GAR) - Coco (COC) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Cambio de protección 87L. | 28/06/2024 | 09:07 | 28/06/2024 | 11:56
ST Reventazon, TG03 | Desconexión | Transformador | TG03 | 230.0/13.8 kV | Desenergización y puesta a tierra del módulo transformador TG03 como parte de la indisponibilidad de la unidad. | 28/06/2024 | 09:21
ST Reventazon, TG04 | Desconexión | Transformador | TG04 | 230.0/13.8 kV | Desenergización y puesta a tierra del módulo transformador TG03 como parte de la indisponibilidad de la unidad. | 28/06/2024 | 09:27
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Corto circuito en generador. Pérdida de generación: 5.0 MW | 28/06/2024 | 09:56 | 18/06/2024 | 10:04
Coyol (COY) - Garabito (GAB) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0/230.0 kV | Recierre efectivo por falla en la fase R, registrada a 5.2Km de ST Coyol, despejada por la protección de impdancia. | 28/06/2024 | 19:59 | 28/06/2024 | 19:59
Liberia (LIB) - Cañas (CAS) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre efectivo en ambos extremos por falla en la fase S registrada a 4.5Km de ST Cañas y 37.6Km de ST Liberia. | 28/06/2024 | 23:59 | 28/06/2024 | 23:59
UL