## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 29 JUNIO 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Pirris, PH Pirris U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Disparo por protecciones propias de la unidad por sobreflujo de voltaje y frecuencia. Pérdida de generación: 43.0 MW | 29/06/2024 | 03:52 | 29/06/2024 | 12:38
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento de embalse, de equipos electromecánicos como turbinas, generadores y centrales hidráulicas. | 29/06/2024 | 04:37 | 29/06/2024 | 17:13
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento de embalse, de equipos electromecánicos como turbinas, generadores y centrales hidráulicas. | 29/06/2024 | 04:37 | 29/06/2024 | 17:13
ST Lindora, PH Belen U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Excavación del muro contra incendios en la ST, se aprovecha para limpieza de parrillas y mantenimientos correctivos menores.. | 29/06/2024 | 06:00 | 29/06/2024 | 17:04
ST Lindora, PH Belen U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Excavación del muro contra incendios en la ST, se aprovecha para limpieza de parrillas y mantenimientos correctivos menores.. | 29/06/2024 | 06:00 | 29/06/2024 | 17:04
ST Lindora, PH Belen U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Excavación del muro contra incendios en la ST, se aprovecha para limpieza de parrillas y mantenimientos correctivos menores.. | 29/06/2024 | 06:00 | 29/06/2024 | 17:04
Lindora (LIN) - La Caja (CAJ) - 2 | Desconexión | Línea de Transmisión | 2 | 230.0 kV | Colocación de esferas de señalización a la sobre las LT por riesgo del tráfico aéreo en la zona. | 29/06/2024 | 06:03 | 29/06/2024 | 12:27
San Miguel (SMI) - Lindora (LIN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Colocación de esferas de señalización a la sobre las LT por riesgo del tráfico aéreo en la zona. | 29/06/2024 | 06:16 | 29/06/2024 | 12:25
ST Miravalles, PG Miravalles U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Presión de vacío alta. Pérdida de generación: 44.0 MW | 29/06/2024 | 06:48 | 29/06/2024 | 07:22
ST Mogote, PH Los Negros II | Desconexión | Carga |  | 69.0 kV | Desconectada a solicitud de la planta como parte de la indisponibilidad de PH Los Negros II. | 29/06/2024 | 06:51
ST Venecia, Pital | Desconexión | Carga |  | 69.0 kV | Mantenimiento a solicitud de Coopelesca. | 29/06/2024 | 07:12
ST Cañas, AT02 | Desconexión automática | Autotransformador | AT02 | 230.0/138.0 kV | Disparo por activación de protección de diferencial de autotransformador. | 29/06/2024 | 18:25 | 29/06/2024 | 19:26
ST Río Macho, PH Rio Macho U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Limpieza de anillos colectores y fitros. | 29/06/2024 | 23:00 | 30/06/2024 | 02:59
UL