## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 30 JUNIO 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Río Macho, PH Rio Macho U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Se solicita la unidad para limpieza de anillos colectores y filtros. | 30/06/2024 | 03:00 | 30/06/2024 | 06:59
ST Río Macho, PH Rio Macho U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Problemas de calentamiento de anillos, unidad necesita cambio de carbones. | 30/06/2024 | 03:06 | 30/06/2024 | 03:37
Cahuita (CAH) - Changuinola (CHA) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Desconexión automática en ambos extremos de la línea. Inicialmente hizo recierre no efectivo. | 30/06/2024 | 12:32 | 30/06/2024 | 12:40
ST Guayabal, PE Cacao U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 24.9 kV | Atención de falla. | 30/06/2024 | 15:10 | 30/06/2024 | 17:50
ST Guayabal, PE Cacao U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 24.9 kV | Atención de falla. | 30/06/2024 | 15:40 | 30/06/2024 | 17:25
Liberia (LIB) - Amayo (AMY) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre en ambos extremos de la línea, excitación relé de impedancia. Distancia de falla medida desde ST Liberia 67 km | 30/06/2024 | 21:12 | 30/06/2024 | 21:12
UL