## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 1 JULIO 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Toro, PH Toro I U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | limpieza de equipos debido a avalancha. | 01/07/2024 | 00:00
ST Guayabal, PE Cacao U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 24.9 kV | Atención de falla. | 01/07/2024 | 02:10 | 01/07/2024 | 07:20
ST Filadelfia, Ingenio El Viejo | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Mantenimiento general. | 01/07/2024 | 07:52
ST La Joya, PH La Joya U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Pin fusible fuera de posición. | 01/07/2024 | 08:18 | 01/07/2024 | 09:18
ST Garabito, PT Garabito U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Error humano. Pérdida de generación: 16.5 MW | 01/07/2024 | 14:57 | 01/07/2024 | 15:04
ST Cañas, AT02 | Desconexión | Autotransformador | AT02 | 230.0/138.0 kV | Inspección y toma de dimensiones del aislador fogoneado. | 01/07/2024 | 15:08 | 01/07/2024 | 15:48
ST Leesville, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 34.5/13.8 kV | Disparo protección sobrecorriente 51T por falla en LD-03. Pérdida de carga: 20.0 MW | 01/07/2024 | 16:04 | 01/07/2024 | 16:08
Balsa (BIN) - Garita (GAR) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Fase R, distancia 31.1km desde ST Balsa y 15.2 km desde ST Garita. | 01/07/2024 | 16:46 | 01/07/2024 | 16:46
ST San Miguel, BC-01 | Desconexión automática | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Disparo por discrepancia de fases en el momento de la apertura. | 01/07/2024 | 20:42
UL