## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 1 OCTUBRE 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Balsa, PH Daniel Gutierrez U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 01/10/2024 | 00:00
Moin (MOI) - Cahuita (CAH) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Cambio de grapas paralelas por mangas de compresión, cambio de ajustes en la 87L y 21L y cambio de relación de transformación de 600 A a 1200 A. | 01/10/2024 | 06:01 | 01/10/2024 | 17:11
ST Lindora, PH Belen U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento mayor en la turbina y generador. | 01/10/2024 | 07:30
ST Guayabal, PE Cacao U7 | Desconexión | Unidad de generación | U7 | 24.9 kV | Mantenimiento general. | 01/10/2024 | 07:40 | 01/10/2024 | 17:50
ST Reventazon, PH Reventazon U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Para realizar boroscopía del sistema de sellos de eje. | 01/10/2024 | 08:00 | 01/10/2024 | 11:53
ST Arenal, PH Cote | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento mayor en la turbina y generador. | 01/10/2024 | 08:12
ST Mogote, PH Los Negros II | Desconexión automática | Carga |  | 69.0 kV | Disparo del TR02, al ver falla en la LT230kV Cañas Liberia. | 01/10/2024 | 21:34 | 01/10/2024 | 21:55
Cañas (CAS) - Liberia (LIB) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre efectivo en ambos extremos, distancia de la falla desde ST liberia 31.5 kM fase R. | 01/10/2024 | 21:34 | 01/10/2024 | 21:34
ST Mogote, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 230.0/69.0 kV | Disparo, al ver falla en la LT230kV Cañas Liberia. Pérdida de generación: 28.8 MW | 01/10/2024 | 21:34 | 01/10/2024 | 21:55
ST Mogote, PH Los Negros II U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Disparo del TR02, al ver falla en la LT230kV Cañas Liberia. | 01/10/2024 | 21:34 | 01/10/2024 | 21:05
ST General, PH General U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Sobreexcitación. Pérdida de generación: 20.0 MW | 01/10/2024 | 21:34 | 01/10/2024 | 22:10
ST Mogote, PH Los Negros II U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Disparo del TR02, al ver falla en la LT230kV Cañas Liberia. | 01/10/2024 | 21:34 | 01/10/2024 | 21:03
UL