## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 2 OCTUBRE 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PH Los Negros | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 10.0 MW | 02/10/2024 | 02:40 | 02/10/2024 | 02:44
ST Miravalles, PH Los Negros U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 02/10/2024 | 02:40 | 02/10/2024 | 03:59
ST Miravalles, PH Los Negros U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 02/10/2024 | 02:40 | 02/10/2024 | 02:49
ST Angostura, PH Angostura U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Al pasar de condensador síncrono a generador. | 02/10/2024 | 03:55 | 02/10/2024 | 06:00
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. | 02/10/2024 | 04:53 | 02/10/2024 | 04:57
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 02/10/2024 | 04:53 | 02/10/2024 | 04:57
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 02/10/2024 | 04:53 | 02/10/2024 | 04:57
ST Tejona, PE Tilaran (PESA) | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Lavado de aisladores, poda de vegetación cercana a líneas energizadas, limpieza de cajas de registro, colocación de protecciones en conductores, mantenimiento de celdas de maquina y metal clad, mantenimiento de banco de baterías, mantenimiento de sistemas de aterrizaje mantenimiento de protecciones eléctricas, mantenimiento de conductores subterráneos. | 02/10/2024 | 06:30 | 02/10/2024 | 15:30
ST Tejona, PE Tilaran (PESA) | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Lavado de aisladores, poda de vegetación cercana a líneas energizadas, limpieza de cajas de registro, colocación de protecciones en conductores, mantenimiento de celdas de maquina y metal clad, mantenimiento de banco de baterías, mantenimiento de sistemas de aterrizaje mantenimiento de protecciones eléctricas, mantenimiento de conductores subterráneos. | 02/10/2024 | 06:30 | 02/10/2024 | 15:30
Palmar (PAL) - Río Claro (RCL) - 10 | Desconexión | Línea de Transmisión | 10 | 230.0 kV | Cambio de unidad de concentrador de datos. | 02/10/2024 | 07:17
ST Guayabal, PE Cacao U7 | Desconexión | Unidad de generación | U7 | 24.9 kV | Mantenimiento general. | 02/10/2024 | 07:36 | 02/10/2024 | 15:19
ST Leesville, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0 kV | Revisión del cambiador del trasformador. | 02/10/2024 | 07:38 | 02/10/2024 | 14:19
Rio Claro (RCL) - Dominical (DOM) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Prueba de control suplementario y cambio de unidad de concentrador de datos. | 02/10/2024 | 07:52
Rio Claro (RCL) - Progreso (PRO) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Programación de esquema de control suplementario de respaldo en protección de flujo en ST Rio Claro. | 02/10/2024 | 07:52 | 02/10/2024 | 08:30
ST Colima, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mantenimiento funcional que incluye pruebas eléctricas, pruebas de alarmas, bloqueos y disparos verificación de señales a diferente nivel. | 02/10/2024 | 08:51 | 02/10/2024 | 13:45
ST Garabito, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Pruebas de conductores al transformador del servicio propio principal. | 02/10/2024 | 09:25 | 02/10/2024 | 16:36
ST Turrialba, PH Lajas | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Falla del TR01 en ST Turrialba. | 02/10/2024 | 13:20 | 02/10/2024 | 14:09
ST Turrialba, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Disparo por protecciones propias. Pérdida de generación: 5.0 MW Pérdida de carga: 1.9 MW | 02/10/2024 | 13:20
ST Turrialba, PH Rio Lajas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla del TR01 en ST Turrialba. | 02/10/2024 | 13:20 | 02/10/2024 | 14:09
ST Turrialba, PH Rio Lajas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla del TR01 en ST Turrialba. | 02/10/2024 | 13:20 | 02/10/2024 | 14:09
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Poda de árbol cercano a línea de transmisión. | 02/10/2024 | 20:16 | 02/10/2024 | 21:25
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Poda de árbol cercano a línea de transmisión. | 02/10/2024 | 20:16 | 02/10/2024 | 21:25
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Poda de árbol cercano a línea de transmisión. | 02/10/2024 | 20:16 | 02/10/2024 | 21:25
UL