## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 5 OCTUBRE 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PT Garabito U10 | Desconexión | Unidad de generación | U10 | 13.8 kV | Mantenimiento de equipos compartidos. | 05/10/2024 | 00:00
ST Garabito, PT Garabito U11 | Desconexión | Unidad de generación | U11 | 13.8 kV | Mantenimiento de equipos compartidos. | 05/10/2024 | 00:00
ST Garabito, PT Garabito U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento de equipos compartidos. | 05/10/2024 | 00:00
ST Garabito, PT Garabito U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Mantenimiento de equipos compartidos. | 05/10/2024 | 00:00
ST Garabito, PT Garabito U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Mantenimiento de equipos compartidos. | 05/10/2024 | 00:00
ST Garabito, PT Garabito U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Mantenimiento de equipos compartidos. | 05/10/2024 | 00:00
ST Garabito, PT Garabito U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Mantenimiento de equipos compartidos. | 05/10/2024 | 00:00
ST Garabito, PT Garabito U7 | Desconexión | Unidad de generación | U7 | 13.8 kV | Mantenimiento de equipos compartidos. | 05/10/2024 | 00:00
ST Garabito, PT Garabito U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 13.8 kV | Mantenimiento de equipos compartidos. | 05/10/2024 | 00:00
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento mensual. | 05/10/2024 | 05:00 | 05/10/2024 | 16:18
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento mensual. | 05/10/2024 | 05:00 | 05/10/2024 | 16:18
ST Moin, Barra principal B | Desconexión | Barra |  | 138.0 kV | Daño en enlace de barras A-B impide su apertura, por lo que se requiere desenergizar barra B para atender indisponibilidad programada en barra A. | 05/10/2024 | 05:24
ST Moin, Enlace 52-341 | Desconexión | Disyuntor |  | 138.0 kV | Daño en enlace de barras A-B impide su apertura, por lo que se requiere desenergizar barra B para atender indisponibilidad programada en barra A. | 05/10/2024 | 05:24
ST Moin, Barra principal A | Desconexión | Barra |  | 138.0 kV | Mantenimiento a las seccionadoras de barra, cambio de hilo guarda y cambio de aisladores de barra principal. | 05/10/2024 | 05:24
ST Moin, Reserva B | Desconexión | Barra |  | 138.0/138.0 kV | Daño en enlace de barras A-B impide su apertura, por lo que se requiere desenergizar barra B para atender indisponibilidad programada en barra A. | 05/10/2024 | 05:24
ST Moin, Reserva A | Desconexión | Barra |  | 138.0/138.0 kV | Mantenimiento a las seccionadoras de barra, Cambio de hilo guarda y cambio de aisladores de barra principal. | 05/10/2024 | 05:24
ST Moin, AT01 | Desconexión | Autotransformador | AT01 | 230.0/138.0 kV | Daño en enlace de barras A-B impide su apertura, por lo que se requiere desenergizar barra B para atender indisponibilidad programada en barra A. | 05/10/2024 | 05:24
ST Moin, TG05 | Desconexión | Transformador | TG05 | 138.0/13.8 kV | Daño en enlace de barras A-B impide su apertura, por lo que se requiere desenergizar barra B para atender indisponibilidad programada en barra A. | 05/10/2024 | 05:24
ST Moin, TG09 | Desconexión | Transformador | TG09 | 138.0/13.8 kV | Daño en enlace de barras A-B impide su apertura, por lo que se requiere desenergizar barra B para atender indisponibilidad programada en barra A. | 05/10/2024 | 05:24
ST Moin, TG10 | Desconexión | Transformador | TG10 | 138.0/13.8 kV | Daño en enlace de barras A-B impide su apertura, por lo que se requiere desenergizar barra B para atender indisponibilidad programada en barra A. | 05/10/2024 | 05:24
ST Moin, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0 kV | Mantenimiento a las seccionadoras de barra, cambio de hilo guarda y cambio de aisladores de barra principal. | 05/10/2024 | 05:24
ST Moin, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 138.0/34.5 kV | Mantenimiento a las seccionadoras de barra, cambio de hilo guarda y cambio de aisladores de barra principal. | 05/10/2024 | 05:24
ST Moin, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 138.0/34.5 kV | Mantenimiento a las seccionadoras de barra, cambio de hilo guarda y cambio de aisladores de barra principal. | 05/10/2024 | 05:24
ST PH Jorge Manuel Dengo, PH Jorge Manuel Dengo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento de medición de resistencia y medición de tiempos de cierre y apertura del interruptor del módulo de generación en esta ST de PH Tacares. | 05/10/2024 | 06:00 | 05/10/2024 | 16:10
ST PH Jorge Manuel Dengo, PH Jorge Manuel Dengo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento de medición de resistencia y medición de tiempos de cierre y apertura del interruptor del módulo de generación en esta ST de PH Tacares. | 05/10/2024 | 06:00 | 05/10/2024 | 16:10
Cañas (CAS) - Liberia (LIB) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Cambio de conductor OPGW. | 05/10/2024 | 06:09 | 05/10/2024 | 13:55
ST Concavas, PH Barro Morado U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5/34.5 kV | Lavado de desarenadores y antecámaras. | 05/10/2024 | 06:36 | 05/10/2024 | 12:35
ST Garabito, TG03 | Desconexión | Transformador | TG03 | 230.0/13.8 kV | Relacionado con el mantenimiento de equipos compartidos en PT Garabito. | 05/10/2024 | 06:41
ST Poas, LD-08 (PH Tacares) | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Mantenimiento mensual en PH Tacares. | 05/10/2024 | 07:16 | 05/10/2024 | 14:00
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Muestreo de aceite en transformadores de PH Canalete. | 05/10/2024 | 08:07 | 05/10/2024 | 09:05
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Muestreo de aceite en transformadores de PH Canalete. | 05/10/2024 | 08:10 | 05/10/2024 | 09:10
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Muestreo de aceite en transformadores de PH Canalete. | 05/10/2024 | 08:10 | 05/10/2024 | 09:10
ST Cariblanco, PH Cariblanco U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Bajo nivel de aceite en el gobernador. Pérdida de generación: 27.0 MW | 05/10/2024 | 11:13 | 05/10/2024 | 13:19
ST El Este, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Actuación de la protección diferencial 87T. Pérdida de carga: 17.0 MW | 05/10/2024 | 17:18 | 05/10/2024 | 20:37
ST Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Problema en sincronoscopio causa que la secuencia de arranque no pueda completarse. | 05/10/2024 | 19:11 | 05/10/2024 | 19:50
UL