## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 6 OCTUBRE 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Turrialba, PH Lajas | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 5.0 MW | 06/10/2024 | 03:33 | 06/10/2024 | 03:43
ST Turrialba, PH Rio Lajas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 06/10/2024 | 03:33 | 06/10/2024 | 03:43
ST General, PH General U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Debido a sobreexcitacion. Pérdida de generación: 20.0 MW | 06/10/2024 | 03:33 | 06/10/2024 | 06:54
ST Turrialba, PH Rio Lajas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 06/10/2024 | 03:33 | 06/10/2024 | 03:43
ST Chucas, PH Chucas U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en lado de baja en el transformador de la unidad Pérdida de generación: 25.0 MW | 06/10/2024 | 07:30
ST Río Macho, PH Rio Macho U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Para cambio de nanometro electronico desajustado que produce variaciones en la presion del acumulador. | 06/10/2024 | 08:16 | 06/10/2024 | 08:52
ST Turrialba, PH Lajas | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. | 06/10/2024 | 21:07 | 06/10/2024 | 21:10
ST Turrialba, PH Rio Lajas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 06/10/2024 | 21:07 | 06/10/2024 | 21:10
ST Turrialba, PH Rio Lajas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 06/10/2024 | 21:07 | 06/10/2024 | 21:10
UL