## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 7 OCTUBRE 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Pirris, PH Pirris U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 07/10/2024 | 06:00
ST Pailas, PG Pailas U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 07/10/2024 | 06:10
ST Garabito, PT Garabito U5 | Desconexión automática | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Causa desconocida. Pérdida de generación: 17.0 MW | 07/10/2024 | 06:16 | 07/10/2024 | 06:28
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Mantanemiento anual. | 07/10/2024 | 07:00 | 07/10/2024 | 14:20
ST Garabito, PT Garabito U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Baja presion de aceite. Pérdida de generación: 17.0 MW | 07/10/2024 | 07:37 | 07/10/2024 | 08:52
ST Tanque, PE Tilawind | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento anual. | 07/10/2024 | 08:17
ST Tanque, PE TILAWIND | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Mantenimiento anual. | 07/10/2024 | 08:17
ST Pirris, TG02 | Desconexión | Transformador | TG02 | 230.0 kV | Mantenimiento anual. | 07/10/2024 | 08:50
ST Lindora, PH Ventanas U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Mantanemiento anual. | 07/10/2024 | 09:10
ST Garita, BC01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Revisión funcional y mantenimiento. | 07/10/2024 | 09:50
ST Balsa, Balsa Inferior | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 30.0 MW | 07/10/2024 | 10:36 | 07/10/2024 | 19:41
ST Balsa, PH Balsa Inferior U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 07/10/2024 | 10:36 | 07/10/2024 | 19:41
ST Balsa, PH Balsa Inferior U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 07/10/2024 | 10:36 | 07/10/2024 | 19:41
ST Balsa, PH Balsa Inferior U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 07/10/2024 | 10:36 | 07/10/2024 | 19:41
Peñas Blancas (PBL) - Tejona (TEJ) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre en ambos extremos de la línea fase R, distancia de falla desde ST Tejona 48 km. | 07/10/2024 | 10:50 | 07/10/2024 | 10:50
ST General, PH General U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en sistema de excitación. Pérdida de generación: 20.0 MW | 07/10/2024 | 14:59 | 07/10/2024 | 20:04
ST Garabito, PT Garabito U8 | Desconexión automática | Unidad de generación | U8 | 13.8 kV | Baja presión de aceite. Pérdida de generación: 14.0 MW | 07/10/2024 | 15:10 | 07/10/2024 | 16:54
ST Cañas, LD-05 (Bebedero) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 1.27 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:45
ST Cobano, LD-03 (Esperanza) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 1.25 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:45
ST Papagayo, LD-03 (Liberia) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 1.49 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:44
ST Río Macho, LD-04 (Concavas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.39 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:51
ST Turrialba, LD-01 (Azul) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 1.68 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:46
ST Parrita, LD-01 (Jacó) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 1.88 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:46
ST Garita, LD-06 (Ciruelas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 3.84 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:44
ST Garita, LD-05 (Atenas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 1.28 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:44
ST Naranjo, LD-03 (Rosario) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.84 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:44
ST Naranjo, LD-10 (Barranca) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.07 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:44
ST Poas, LD-02 (Tacares) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.9 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:44
ST Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.76 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:45
ST Palmar, LD-04 (Puerto Jimenez) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.95 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:44
ST Escazu, Valle Central | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 4.26 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:43
ST El Este, LD-03 (San Diego) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 8.81 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:43
ST Desamparados, LD-03 (Río Azul) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 4.2 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:44
ST Guayabal, Santa Barbara | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 2.23 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:47
ST Tejar, LD-06 (Guayabal) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 2.0 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:44
ST Heredia, LD-09 (Las Flores) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 8.62 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:44
ST Ciudad Quesada, LD-02 (Florencia) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Pérdida de 200MW de generación en Guatemala provocan una baja frecuencia de 59,219 Hz activando la I etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 2.62 MW | 07/10/2024 | 15:37 | 07/10/2024 | 15:44
ST Río Macho, PH Rio Macho U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Evento de baja frecuencia. Pérdida de generación: 26.0 MW | 07/10/2024 | 15:38 | 07/10/2024 | 15:58
ST Río Macho, PH Rio Macho U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Falla en inyector. Pérdida de generación: 18.0 MW | 07/10/2024 | 16:01 | 07/10/2024 | 16:45
UL