## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 9 OCTUBRE 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Mantenimiento general. | 09/10/2024 | 08:00 | 09/10/2024 | 14:24
ST Desamparados, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Revisión funcional y mantenimiento. | 09/10/2024 | 09:00 | 09/10/2024 | 14:00
Rio Claro (RCL) - Progreso (PRO) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | SOLMANT de emergencia de Panamá 617 para corrección punto caliente. | 09/10/2024 | 09:01 | 09/10/2024 | 11:42
ST Toro, PH Volcan | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 09/10/2024 | 11:00 | 09/10/2024 | 11:05
ST Toro, RVolcan | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 16.0 MW | 09/10/2024 | 11:00 | 09/10/2024 | 11:05
ST Toro, PH El Angel U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 1.75 MW | 09/10/2024 | 11:00 | 09/10/2024 | 16:56
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 2.5 MW | 09/10/2024 | 11:00 | 09/10/2024 | 11:10
ST Toro, PH El Angel U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 1.75 MW | 09/10/2024 | 11:00 | 09/10/2024 | 16:56
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 2.5 MW | 09/10/2024 | 11:00 | 09/10/2024 | 11:10
ST Planta Solar Valle Escondido, PS Valle Escondido | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Conexión de transformador 2. | 09/10/2024 | 12:14 | 09/10/2024 | 12:40
ST San Miguel, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Actuación protección por sobrecorriente. Pérdida de carga: 18.7 MW | 09/10/2024 | 12:54 | 09/10/2024 | 13:02
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 09/10/2024 | 15:50 | 09/10/2024 | 16:56
ST Toro, PH El Angel U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 09/10/2024 | 15:50 | 09/10/2024 | 16:56
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 09/10/2024 | 15:50 | 09/10/2024 | 16:56
ST Toro, PH El Angel U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 09/10/2024 | 15:50 | 09/10/2024 | 16:56
UL