## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 16 OCTUBRE 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación protección sobrecorriente Pérdida de generación: 4.5 MW | 16/10/2024 | 07:05 | 16/10/2024 | 07:11
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 16/10/2024 | 07:05 | 16/10/2024 | 07:11
ST Corobici, PE Movasa | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Revisión de colectores | 16/10/2024 | 07:46 | 16/10/2024 | 09:03
ST Corobici, PE MOVASA | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Revisión de colectores | 16/10/2024 | 07:46 | 16/10/2024 | 09:03
Rio Macho (RMA) - San Isidro (SIS) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Cambio de aisladores, mantenimiento a las seccionadoras y mantenimiento a las protecciones. | 16/10/2024 | 08:01 | 16/10/2024 | 15:49
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla en el sensor. Pérdida de generación: 14.0 MW | 16/10/2024 | 10:23 | 16/10/2024 | 10:31
ST Garita, PH Ventanas Garita U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Verificación de iones nuevos instalados. | 16/10/2024 | 13:00 | 16/10/2024 | 14:20
ST Pirris, PH Pirris U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla de disyuntor de campo Pérdida de generación: 70.0 MW | 16/10/2024 | 17:02 | 16/10/2024 | 17:24
ST Pirris, PH Pirris U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla de disyuntor de campo Pérdida de generación: 40.0 MW | 16/10/2024 | 19:33
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Atención de poste con abejas | 16/10/2024 | 20:19 | 16/10/2024 | 22:25
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Atención de poste con abejas | 16/10/2024 | 20:19 | 16/10/2024 | 22:26
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Atención de poste con abejas | 16/10/2024 | 20:19 | 16/10/2024 | 22:26
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Atención de poste con abejas | 16/10/2024 | 20:19 | 16/10/2024 | 22:25
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Atención de poste con abejas | 16/10/2024 | 20:19 | 16/10/2024 | 22:26
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Atención de poste con abejas | 16/10/2024 | 20:19 | 16/10/2024 | 22:26
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Atención de poste con abejas | 16/10/2024 | 20:19 | 16/10/2024 | 22:26
ST Tanque, Tejona 1 | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. | 16/10/2024 | 21:55 | 16/10/2024 | 21:58
ST Tanque, PE VDELESTE | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 16/10/2024 | 21:55 | 16/10/2024 | 21:58
ST Tanque, PE Aeroenergia | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 16/10/2024 | 21:55 | 16/10/2024 | 21:58
ST Tanque, PE Tilawind | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 16/10/2024 | 21:55 | 16/10/2024 | 21:58
UL