## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 18 OCTUBRE 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PE Rio Naranjo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Falla despejada por la protección de diferencial de línea. No reportan la fase o fases afectadas. | 18/10/2024 | 01:35 | 18/10/2024 | 01:49
La Caja (CAJ) - Heredia (HER) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Recierre exitoso en ambos extremos, por falla en la fase R registrada a 0.9Km de ST. La Caja. | 18/10/2024 | 02:33 | 18/10/2024 | 02:33
San Miguel (SMI) - Colima (COL) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Reparación de conector hembra de la seccionadora de derivación 489L-1. | 18/10/2024 | 07:01 | 18/10/2024 | 07:55
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Atención de alarma de falla del sistema de enfriamiento, asociado a la presencia de aire en el tanque de expansión. | 18/10/2024 | 08:10 | 18/10/2024 | 11:42
ST Tanque, PE VDELESTE | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Desconectada y aterrizada a solicitud de planta para la reparación de seccionadoras dañadas. | 18/10/2024 | 09:23
ST Tanque, PE Vientos del Este | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Desconectada y aterrizada a solicitud de planta para la reparación de seccionadoras dañadas. | 18/10/2024 | 09:23
Trapiche (TRA) - Leesville (LEE) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Disparo trifásico tras recierre fallido en fase R por falla registrada a 22.8Km. | 18/10/2024 | 12:08 | 18/10/2024 | 15:02
Concavas (COV) - Alajuelita (ALA) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Disparo tripolar en el extremo de ST Cóncavas tras recierre en ambos extremos por falla en la fase S registrada a 25.2Km de ST Cóncavas y 4.5Km de ST. Alajuelita. | 18/10/2024 | 13:52 | 18/10/2024 | 13:54
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Indisponible por aparente falla en el inversor #4 que presenta dificultades para detectar el cruce por cero. | 18/10/2024 | 14:57 | 18/10/2024 | 15:13
ST Cariblanco, PH Cariblanco U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el sistema de enfriamiento. Pérdida de generación: 27.0 MW | 18/10/2024 | 15:42 | 18/10/2024 | 15:58
ST Cariblanco, PH Cariblanco U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el sistema de enfriamiento. Pérdida de generación: 27.0 MW | 18/10/2024 | 15:42 | 18/10/2024 | 15:59
ST Sandillal, PH Sandillal U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Alta presión en el sistema oleo-neumático de la unidad. Pérdida de generación: 14.0 MW | 18/10/2024 | 18:33 | 18/10/2024 | 18:50
ST Mogote, PH Los Negros II | Desconexión automática | Carga |  | 69.0 kV | Disparo por apertura del transformador TR-02 por activación de la protección 87T de manera simultánea con el recierre de LT230kV Liberia - Cañas. | 18/10/2024 | 21:12 | 18/10/2024 | 21:27
Liberia (LIB) - Cañas (CAS) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre exitoso en ambos extremos por falla en fase S registrada a 15.3 Km de ST. Liberia y 26.4Km de ST Cañas. | 18/10/2024 | 21:12 | 18/10/2024 | 21:12
ST Mogote, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 230.0/69.0 kV | Disparo por activación de la protección 87T de manera simultánea con el recierre de LT230kV Liberia - Cañas. Pérdida de generación: 28.0 MW | 18/10/2024 | 21:12 | 18/10/2024 | 21:27
ST Mogote, PH Los Negros II U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Disparo por apertura del transformador TR-02 por activación de la protección 87T de manera simultánea con el recierre de LT230kV Liberia - Cañas. | 18/10/2024 | 21:12 | 18/10/2024 | 21:27
ST Mogote, PH Los Negros II U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Disparo por apertura del transformador TR-02 por activación de la protección 87T de manera simultánea con el recierre de LT230kV Liberia - Cañas. | 18/10/2024 | 21:12 | 18/10/2024 | 21:27
UL