## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 10 ENERO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PH Los Negros | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Falla bifásica en línea de transmisión que interconecta la planta al sistema. Pérdida de generación: 17.0 MW | 10/01/2025 | 04:47 | 10/01/2025 | 06:03
ST Miravalles, PH Los Negros U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla bifásica en línea de transmisión que interconecta la planta al sistema. | 10/01/2025 | 04:47 | 10/01/2025 | 06:03
ST Miravalles, PH Los Negros U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla bifásica en línea de transmisión que interconecta la planta al sistema. | 10/01/2025 | 04:47 | 10/01/2025 | 06:03
ST General, PH General U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Ejecución de mantenimiento en equipos electromecánicos de la unidad de generación. | 10/01/2025 | 08:00 | 10/01/2025 | 15:56
ST Miravalles, PG Miravalles U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el interruptor de la bomba de enfriamiento. Pérdida de generación: 42.0 MW | 10/01/2025 | 10:18 | 10/01/2025 | 11:24
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Sobrecorriente en línea de transmisión que interconecta la planta al sistema. | 10/01/2025 | 10:48 | 10/01/2025 | 16:16
ST Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Sobrecorriente en línea de transmisión que interconecta la planta al sistema. Pérdida de generación: 4.5 MW | 10/01/2025 | 10:48 | 10/01/2025 | 10:55
UL