## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 12 MAYO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Chucas, PH Chucas U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Inspección y limpieza de generador, inspecion y verificacion de estado de rodete, inspeccion, limpieza y pruebas eletricas de transformador. | 12/05/2025 | 06:00 | #N/A | #N/A
ST Concavas, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 138.0/34.5 kV | Mantenimiento general. | 12/05/2025 | 07:32 | 12/05/2025 | 16:21
ST Guayabal, TR01 ID 16-10 | Desconexión | Transformador | TR01 ID 16-10 | 138.0/24.9 kV | Mantenimiento y pruebas al transformador y su módulo de alta, seccionadoras y equipo de control, protección y medición. | 12/05/2025 | 08:15 | #N/A | #N/A
ST Coco, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Mantenimiento general al transformador y protecciones del equipo. | 12/05/2025 | 08:43 | #N/A | #N/A
ST Desamparados, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 138.0/34.5 kV | Mantenimiento general al transformador y protecciones del equipo. | 12/05/2025 | 08:50 | #N/A | #N/A
ST Miravalles, PH Bijagua | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 9.0 MW | 12/05/2025 | 18:18 | 12/05/2025 | 19:00
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 12/05/2025 | 18:18 | 12/05/2025 | 19:00
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 12/05/2025 | 18:18 | 12/05/2025 | 19:00
ST Toro, PH Volcan | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 17.0 MW | 12/05/2025 | 20:13 | 12/05/2025 | 20:42
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 14.0 MW | 12/05/2025 | 20:13 | 12/05/2025 | 20:23
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. | 12/05/2025 | 23:48 | #N/A | #N/A
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 12/05/2025 | 23:48 | #N/A | #N/A
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 12/05/2025 | 23:48 | #N/A | #N/A
UL