## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 16 MAYO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Toro, PH Toro II U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Reducción del caudal del sello del eje. Pérdida de generación: 33.0 MW | 16/05/2025 | 04:17 | 16/05/2025 | 04:27
ST La Caja, TR04 | Desconexión automática | Transformador | TR04 | 230.0/34.5 kV | Disparo relé sobrecorriente. Pérdida de carga: 20.0 MW | 16/05/2025 | 04:18 | 16/05/2025 | 17:13
ST Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento bimensual de 1000 horas. | 16/05/2025 | 07:02 | 16/05/2025 | 11:06
ST Concavas, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 138.0/34.5 kV | Mantenimiento preventivo y correctivo. | 16/05/2025 | 07:50 | 16/05/2025 | 10:37
ST Toro, PH Toro II U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en sistema de enfriamiento. | 16/05/2025 | 08:49 | 16/05/2025 | 09:44
ST Venecia, PH Toro III U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Salida de línea de PH Toro 2 por falla en sistema de enfriamiento | 16/05/2025 | 08:54 | 16/05/2025 | 09:20
ST Peñas Blancas, PH Sigifredo Solís | Desconexión | Unidad de generación |  | 24.9 kV | Retiro de vegetación en contacto con conductores. | 16/05/2025 | 09:23 | 16/05/2025 | 10:13
ST Desamparados, BC-02 | Desconexión automática | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Disparo por desbalance. | 16/05/2025 | 09:29 | 16/05/2025 | 15:05
ST Peñas Blancas, Pocosol | Desconexión | Carga |  | 24.9 kV | Retiro de vegetación en contacto con conductores. | 16/05/2025 | 09:35 | 16/05/2025 | 10:01
UL